2025 год (2 квартал)

По данным мониторинга за 2 полугодие 2025г. проводимого ежемесячно ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводск»за качеством питьевого водоснабжения  в анализируемый период выявлены не соответствия питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в пробах питьевой воды централизованной системы водоснабжения  по результатам лабораторных исследований на территории Дальнереченского городского округа. Всего было отобрано во 2 квартале 2025 года – 16 проб, их них не соответствовало 3 пробы по микробиологическому показателю (ОКБ, E.coli, энтерококи) и 5 проб по санитарно-химическим показателям ( по железу – 4 пробы, по марганцу - 1 проба).

В апреле 2025г.

в мониторинговой точке (далее – МТ) 18, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18 (выход ВОС):

- железо  0,95 ±0,19 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

в МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 5 (водоразборная колонка)

- железо – 0,56±0,11 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

В мае 2025г.

в МТ 18, Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18 (выход ВОС):

- железо  1,6 ±0,24мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

- марганец 0,59 ±0,09 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3;

в МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 5 (водоразборная колонка):

- Железо 0,5±0,1мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3.

В июне 2025г.

в МТ 17, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Проточная, 1а (выход ВОС) выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: энтерококи – 1 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в МТ 2331 Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 17 (разводящая сеть) выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: обобщенные колиформные бактерии 10 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие; энтерококи - 1 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в МТ 2331 Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 17 (разводящая сеть) выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: E coli – 3 КОЕ/100см3, при нормативе – отсутствие;  обобщенные колиформные бактерии 3 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие; энтерококи - 5 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в  МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 5 (водоразборная колонка):

- Железо 0,68±0,13 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3.