**2025 год (2 квартал)**

По данным мониторинга за 2 полугодие 2025г. проводимого ежемесячно ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г.Лесозаводск»за качеством питьевого водоснабжения в анализируемый период выявлены **не соответствия** питьевой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в пробах питьевой воды централизованной системы водоснабжения по результатам лабораторных исследований на территории Дальнереченского городского округа. Всего было отобрано во 2 квартале 2025 года – 16 проб, их них не соответствовало 3 пробы по микробиологическому показателю (ОКБ, E.coli, энтерококи) и 5 проб по санитарно-химическим показателям ( по железу – 4 пробы, по марганцу - 1 проба).

**В апреле 2025г.**

в мониторинговой точке (далее – МТ) 18, Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Краснофлотская, 18 (выход ВОС)***:

* железо 0,95 ±0,19 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

в МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Флегонтова, 5*** (водоразборная колонка)

* железо – 0,56±0,11 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

**В мае 2025г.**

в МТ 18, Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Краснофлотская, 18 (выход ВОС)***:

* железо 1,6 ±0,24мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3;
* марганец 0,59 ±0,09 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3;

в МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Флегонтова, 5*** (водоразборная колонка):

* Железо 0,5±0,1мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3.

**В июне 2025г.**

в МТ 17, Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Проточная, 1а (выход ВОС)*** выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: энтерококи – 1 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в МТ 2331 Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Пушкина, 17*** (разводящая сеть) выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: обобщенные колиформные бактерии 10 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие; энтерококи - 1 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в МТ 2331 Приморский край, Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Пушкина, 17*** (разводящая сеть) выявлено несоответствие по микробиологическим показателям: E coli – 3 КОЕ/100см3, при нормативе – отсутствие; обобщенные колиформные бактерии 3 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие; энтерококи - 5 КОЕ/100см3, при норме – отсутствие;

в МТ 2347 Приморский край, г. Дальнереченск, ***ул. Флегонтова, 5*** (водоразборная колонка):

* Железо 0,68±0,13 мг/дм3 при нормативе не более 0,3 мг/дм3.