Общество с ограниченной ответственностью «ГРомКоммПроект»

630073, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Стартовая, д. 1, оф. 41

gromkommproekt-2025@mail.ru, GRom-1983@mail.ru

+7 (903)998-84-32

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ГРомКоммПроект»

___________________ Ромашов Г.А.

_______________________________

М.П.		(Дата)

Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

Дальнереченского городского округа

Приморского края

(Утверждаемая часть)

Новосибирск 2026

Содержание

| 1 | Термины и определения……………………………………………… | 14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень сокращений и обозначений………………………………… | 18 |
| 3 | Введение………………………………………………………………… | 20 |
| 3.1 | Основание для выполнения работ…………………………………….. | 20 |
| 3.2 | Общие положения……………………………………………………… | 20 |
| 3.3 | Краткая характеристика муниципального образования…………….. | 22 |
| 3.4 | Климатические условия……………………………………………….. | 23 |
| 4 | Основная часть.……..…………………………………………………. | 25 |
| 4.1 | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения».……………….. | 25 |
| 4.1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды………………………………………………………… | 28 |
| 4.1.1.1 | Анализ ретроспективных показателей развития Дальнереченского городского округа……………………………………………………… | 28 |
| 4.1.1.2 | Анализ показателей развития Дальнереченского городского округа на расчетный период…………………………………………………... | 29 |
| 4.1.2 | Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе……………………………………………… | 37 |
| 4.1.3 | Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе………………………… | 44 |
| 4.1.4 | Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения………………………………………………… | 44 |
| 4.2 | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»………………………………………………………….. | 54 |
| 4.2.1 | Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии…………………… | 54 |
| 4.2.2 | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии…………………….. | 68 |
| 4.2.3 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе………………………………………………….. | 68 |
| 4.2.4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения..………………... | 99 |
| 4.2.5 | Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения………………………………………………………... | 99 |
| 4.3 | Раздел «Существующие и перспективные балансы теплоносителя». | 127 |
| 4.3.1 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей… | 127 |
| 4.3.2 | Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения………………………………………. | 146 |
| 4.4 | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения».…………………………….. | 157 |
| 4.4.1 | Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения ……………………………………………………..………… | 157 |
| 4.4.1.1 | Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения………………………………………………………... | 158 |
| 4.4.1.2 | Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения………………………………………………………... | 159 |
| 4.4.2 | Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения….…………………………… | 159 |
| 4.5 | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»……………………………………………………... | 163 |
| 4.5.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения………………………………………………………... | 163 |
| 4.5.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии………………………………………………………. | 164 |
| 4.5.3 | Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………….. | 165 |
| 4.5.4 | Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных……………………. | 165 |
| 4.5.5 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно………………………………………. | 165 |
| 4.5.6 | Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………. | 165 |
| 4.5.7 | Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации………………………………………… | 165 |
| 4.5.8 | Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.. | 165 |
| 4.5.9 | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей …………………. | 166 |
| 4.5.10 | Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива………………. | 171 |
| 4.6 | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»………………………………………. | 172 |
| 4.6.1 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)………. | 172 |
| 4.6.2 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку………………………………………………………..……… | 172 |
| 4.6.3 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения………………………. | 172 |
| 4.6.4 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………………………………………………. | 172 |
| 4.6.5 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей…………………………. | 173 |
| 4.7 | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»…….. | 182 |
| 4.7.1 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения…………………………………………………………. | 182 |
| 4.7.2 | Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения………………………………………….…… | 182 |
| 4.8 | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»…………………….. | 183 |
| 4.8.1 | Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе……………………………………………… | 183 |
| 4.8.2 | Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии…………………………………. | 207 |
| 4.8.3 | Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения……….……………………………………... | 207 |
| 4.8.4 | Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе..…………………………. | 208 |
| 4.8.5 | Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа……………. | 210 |
| 4.9 | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»……………… | 211 |
| 4.9.1 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе……………………………………………………………………. | 211 |
| 4.9.2 | Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе……………………………………………… | 215 |
| 4.9.3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе…………………………………………………………… | 218 |
| 4.9.4 | Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе……………………………....……… | 218 |
| 4.9.5 | Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям... | 218 |
| 4.9.6 | Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации……………………………………… | 221 |
| 4.10 | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»…………………... | 222 |
| 4.10.1 | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)………………………………………….. | 222 |
| 4.10.2 | Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)…………………………………………………………... | 226 |
| 4.10.3 | Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации……………………………………… | 226 |
| 4.10.4 | Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………………………………………………………. | 237 |
| 4.10.5 | Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения………………………………………………………………… | 237 |
| 4.11 | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»……………………………………… | 239 |
| 4.11.1 | Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.…. | 239 |
| 4.12 | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»…………….. | 240 |
| 4.12.1 | Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»………………………………………………………. | 240 |
| 4.13 | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»……….. | 241 |
| 4.13.1 | Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии……………… | 241 |
| 4.13.2 | Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии………………………………………………………. | 242 |
| 4.13.3 | Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения…………… | 242 |
| 4.13.4 | Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения………………………………………………………... | 242 |
| 4.13.5 | Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок……………………….. | 243 |
| 4.13.6 | Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения... | 243 |
| 4.13.7 | Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения……………………………………………... | 243 |
| 4.14 | Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»…………………….………………………… | 244 |
| 4.14.1 | Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения ………………………………………..……... | 244 |
| 4.14.1.1 | Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………………….………………. | 244 |
| 4.14.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии………………………………………… | 395 |
| 4.14.3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)……. | 395 |
| 4.14.4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети…….. | 395 |
| 4.14.5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности… | 395 |
| 4.14.6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке………………………… | 395 |
| 4.14.7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)……………………………… | 395 |
| 4.14.8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии…………………………………………………………………. | 395 |
| 4.14.9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)... | 396 |
| 4.14.10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объеме отпущенной тепловой энергии…. | 396 |
| 4.14.11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)………………………………………………………. | 396 |
| 4.14.12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)………………… | 396 |
| 4.14.13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения).……………….. | 396 |
| 4.14.14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях…………………………………………………………….. | 396 |
| 4.15 | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»……………………… | 474 |
| 4.15.1 | Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.…………………………………………………………… | 474 |
| 5 | Заключение.…………………………….………………………………. | 480 |
|  | Приложение А - Реестр таблиц в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть) (Таблица А.1)….………... | 481 |
|  | Приложение Б - Реестр рисунков в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть) (Таблица Б.1)…..………... | 483 |

1 Термины и определения

В настоящем документе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Испытания - экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами

Коэффициент использования теплоты топлива - показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции)

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

Реконструкция - процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем

Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

Техническое состояние - совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии)

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

2 Перечень сокращений и обозначений

В настоящем документе применяют следующие сокращения и обозначения:

SCADA - система визуализации и оперативно-диспетчерского управления

АГБМК - автоматическая газовая блочно-модульная котельная

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов

БМК - блочно-модульная котельная

ВПУ - водоподготовительные установки

ГВС - система горячего водоснабжения

ГИС - геоинформационная система

ЕТО - единая теплоснабжающая организация

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд

ИТП - индивидуальный тепловой пункт

кг.у.т. - килограмм условного топлива

КГУП «Примтеплоэнерго» - КГУП «Примтеплоэнерго» Лесозаводского филиала ТР «Дальнереченский»

КИП - контрольно-измерительные приборы

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

МКД - многоквартирный жилой дом

МО - муниципальное образование

НДТ - наилучшие доступные технологии

НС - насосная станция

НТД - нормативно-техническая документация

ОМ - обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ - приточная вентиляция

ПИР - проектно-изыскательские работы

ПК - поселковая котельная

ПНР - пуско-наладочные работы

ПНС - повышающая насосная станция

ППУ - пенополиуретан

ПРК - программно - расчетный комплекс

РНИ - режимно-наладочные испытания

РТМ - располагаемая тепловая мощность

РЧВ - резервуары чистой воды

РЭТД - расчетный элемент территориального деления

СЦТ - централизованная система теплоснабжения

т.у.т. - тонна условного топлива

ТК - тепловая камера

ТС - тепловые сети

ТСО - теплоснабжающая организация

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла

УРЭ - удельный расход электроэнергии

УТМ - установленная тепловая мощность

ХВПО - химводоподготовка

ХВС - система холодного водоснабжения

ЦТП - центральный тепловой пункт

3 Введение

3.1 Основание для выполнения работ

Работы по разработке схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края выполнялись на основании Договора № 3/26 от 28.01.2026 Обществом с ограниченной ответственностью «ГРомКоммПроект».

3.2 Общие положения

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период,

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников,

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии,

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов,

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов,

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами,

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей,

4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе,

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования,

2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения,

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.,

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru),

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении,

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

2) постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»,

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

6) постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»,

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»,

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при актуализации схемы являются:

1) постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

2) постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

3) постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»,

4) приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»,

5) постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3.3 Краткая характеристика муниципального образования

Дальнереченский городской округ - муниципальное образование в Приморском крае России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Дальнереченск.

Дальнереченский городской округ граничит с северной и восточной стороны с Дальнереченским муниципальным районом, с южной стороны с Лесозаводским городским округом, с западной - с государственной границей Российская Федерация-КНР по р. Уссури.

В состав Дальнереченского городского округа входят: г. Дальнереченск, с. Лазо, с. Грушевое, пос. Кольцевое. Административный центр - город Дальнереченск.

Статус и границы Дальнереченского городского округа установлены Законом Приморского края от 07.12.2004 № 189-КЗ «О Дальнереченском городском округе»

Площадь территории муниципального образования - 29894 га.

Дальнереченский городской округ представляет собой крупный транспортный узел в северной части Приморского края. Здесь имеются: аэропорт местных транспортных авиалиний, в настоящее время приватизированный и осуществляющий лишь коммерческие рейсы; участок железной дороги г. Владивосток - г. Хабаровск со стратегическим полукольцевым объездом города; автомобильная дорога общего пользования федерального значения А (А-370) «Уссури» от Хабаровска до Владивостока и две автодороги общего пользования регионального значения, одна из которых осуществляет связь с Дальнереченским муниципальным районом, а другая - с Красноармейским муниципальным районом. С севера к округу примыкает Пожарский муниципальный район, а с юга - Лесозаводский городской округ, лежащие на основной транспортной оси.

Город Дальнереченск, расположен на Западной границе Приморского края, в северной его части, в долине р. Большая Уссурка, в которую впадают реки Малиновка и Белая, протекающие по территории города. Через город проходит транссибирская железнодорожная магистраль, связывающая его со всей страной и краевым центром - Владивостоком, автомобильная дорога общего пользования федерального значения А (А-370) «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Город находится в 4-х км от российско-китайской границы. Напротив Дальнереченска, на китайском берегу р. Уссури развивается город Хутоу, соединенный с центром железной и автомобильной дорогой. За последние годы в этом городе возникла рекреационно-реабилитационная инфраструктура, рассчитанная на международные связи.

3.4 Климатические условия

Климат в целом характеризуется как летне-теплый и влажный (индекс сухости 0,45-1,00) с умеренно холодной и более сухой зимой.

Весна поздняя и сухая. Засушливость весеннего периода связанна с вторжением из Северного Китая сухих континентальных масс воздуха («весенние суховеи»).

По данным многолетних наблюдений метеорологической станции «г. Дальнереченск» средняя годовая температура воздуха равна +2,5 ºС. Средняя температура зимнего периода - минус 17,6 ºС, весеннего - 3,5 ºС, летнего -+19,6 ºС и осеннего - +4,2 ºС. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой +21,1 ºС, самым холодным - январь - 20,2 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 211-217 дней, вегетационный период - от 168 до 192 дней. Первые заморозки отмечаются 2-12 октября, последние - до 20 мая. Пять месяцев в году - с ноября по март наблюдаются отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - положительные.

Общая годовая сумма осадков - 600-700 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе - 122 мм, наименьшее - январе - 16 мм.

4 Основная часть

4.1 Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Источниками теплоснабжения Дальнереченского городского округа являются отопительные и отопительно-производственные. Теплоснабжение потребителей Дальнереченского городского округа осуществляется от 22 котельных. Котельные являются муниципальными и находятся в эксплуатации у КГУП «Примтеплоэнерго» Лесозаводского филиала ТР «Дальнереченский». КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляется выработку тепловой энергии, транспортировку до потребителя теплоносителя.

Прочие источники тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа являются ведомственными и в зоне действия таких источников не ведется регулирующая деятельность.

Перечень источников тепловой энергии с указанием организации-собственника и обслуживающей организации представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственник | Техническое обслуживание | Собственник | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №1-1 | Г. Дальнереченск, ул. Свободы, 41 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 2 | Котельная №1-2 | Г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 25а | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 3 | АМК №1-3 | Г. Дальнереченск, ул. Пионерская, 45а | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 4 | Котельная №1-5 | Г. Дальнереченск, ул. Шевчуха, 72 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 5 | АМК №1-7 | Г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 87а | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 6 | АМК №1-14 | Г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 10 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 7 | АМК №1-15 | С. Лазо, ул. Строительная, 2а | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 8 | Котельная №1-18 | Г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 23 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 9 | Котельная №1-22 | С. Грушевое, ул. Лазо, 36 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 10 | АМК №1-25 | Г. Дальнереченск, ул. Некрасова, 6 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 11 | АМК №1-26 | Г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 73 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 12 | Котельная №1-27 | Г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1а | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 13 | Котельная №1-31 | Г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 84 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 14 | АМК №1-32 | С. Лазо, ул. Лазо, 43 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 15 | АМК №1-39 | Г. Дальнереченск, ул. Ясная, 15 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 16 | АМК №1-40 | С. Лазо, ул. Стрелковая, 1 | Администрация Приморского края | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 17 | Котельная №1-42 | Г. Дальнереченск, ул. Графская, 2 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 18 | Котельная №1-43 | Г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 10 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 19 | Котельная №44 | г. Дальнереченск, ул. Киевская, 53 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 20 | Котельная №45 | г. Дальнереченск, ул. Краснофлотская, 18д | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 21 | Котельная №46 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 61 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 22 | Котельная №47 | г. Дальнереченск, ул. Постышева, 63 | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Администрация Дальнереченского городского округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Да | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» |

Теплоснабжение осуществляется в 3 поселениях:

- город Дальнереченск - 18 котельных,

- с. Лазо - 3 котельные,

- с. Грушевое - 1 котельная.

Зоны действия котельных локальные, технологические связи между котельными отсутствуют.

Тепловые сети в основном двухтрубные. ГВС закрытого типа. В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Тепловые сети города проложены подземно в непроходных каналах и надземно на территории промпредприятий. Сети в каналах проложены без попутных дренажей. Во время паводков тепловые сети затапливаются, в результате чего разрушается теплоизоляция и происходит активная коррозия трубопроводов, что приводит к частым авариям и непроизводительным потерям тепла и дополнительному обводнению территории.

4.1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

4.1.1.1 Анализ ретроспективных показателей развития Дальнереченского городского округа

4.1.1.1.1 Численность населения

Динамика численности населения Дальнереченского городского округа на период 2021 - 2025 принята по данным Росстата (https://25.rosstat.gov.ru/), показана в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 - Изменение численности населения Дальнереченского городского округа на период 2021-2025 гг.

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность населения Дальнереченского городского округа | 25497 | 25282 | 24891 | 24564 | 24318 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % |  | -0,84% | -1,55% | -1,31% | -1,00% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2021г., % |  | -0,84% | -2,38% | -3,66% | -4,62% |

4.1.1.1.2 Объемы строительства

В качестве основных потребителей тепловой энергии в Дальнереченском городском округе выступают:

- многоквартирные жилые дома, малоэтажные жилые дома, индивидуальные жилые дома,

- объекты общественно-делового сектора, административные и коммерческие объекты,

- производственные объекты, склады, гаражи.

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3 - Сведения о движении строительных фондов в Дальнереченском городском округе, тыс. м2.

| № п/п | Вид застройки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: | 694,71 | 694,71 | 688,11 | 693,92 | 696,02 |
| 1.1 | Жилой фонд | 547,16 | 547,16 | 540,56 | 540,56 | 542,67 |
| 1.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 531,15 | 531,15 | 524,56 | 524,56 | 526,66 |
| 1.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 118,98 | 118,98 |
| 1.3 | Промышленные здания | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  | 5,80 | 2,11 | 2,16 |
| 2.1 | Жилой фонд |  |  |  | 2,11 | 2,12 |
| 2.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  |  |  | 2,11 | 2,12 |
| 2.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка |  |  | 5,80 |  |  |
| 2.3 | Промышленные здания |  |  |  |  | 0,04 |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе |  | 6,60 |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд |  | 6,60 |  |  |  |
| 3.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  | 6,60 |  |  |  |
| 3.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Промышленные здания |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: | 694,71 | 688,11 | 693,92 | 696,02 | 698,18 |
| 4.1 | Жилой фонд | 547,16 | 540,56 | 540,56 | 542,67 | 544,79 |
| 4.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 531,15 | 524,56 | 524,56 | 526,66 | 528,78 |
| 4.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 113,18 | 113,18 | 118,98 | 118,98 | 118,98 |
| 4.3 | Промышленные здания | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,41 |
| 5 | Численность населения | 25497 | 25282 | 24891 | 24564 | 24318 |
| 6 | Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения (на конец года), кв.м/чел | 21,46 | 21,38 | 21,72 | 22,09 | 22,40 |

4.1.1.2 Анализ показателей развития Дальнереченского городского округа на расчетный период

4.1.1.2.1 Численность населения

За период 2021 - 2025 численность населения снижается.

В таблице 4.1.4 и на рисунке 4.1.1 представлен прогноз изменения численности населения Дальнереченского городского округа.

Таблица 4.1.4 - Прогноз численности населения Дальнереченского городского округа

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Численность населения Дальнереченского городского округа | 25497 | 25282 | 24891 | 24564 | 24318 | 24284 | 24172 | 24075 | 23990 | 23915 | 23846 | 23784 | 23727 | 23674 | 23626 | 23580 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % |  | -0,84% | -1,55% | -1,31% | -1,00% | -0,14% | -0,46% | -0,40% | -0,35% | -0,32% | -0,29% | -0,26% | -0,24% | -0,22% | -0,21% | -0,19% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2021г., % |  | -0,84% | -2,38% | -3,66% | -4,62% | -4,76% | -5,20% | -5,58% | -5,91% | -6,21% | -6,47% | -6,72% | -6,94% | -7,15% | -7,34% | -7,52% |

Рисунок 4.1.1 - Прогноз численности населения Дальнереченского городского округа

4.1.1.2.2 Перспективные объёмы строительства

Планами развития территории городского округа предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

1) создание комфортных условий для проживания на территории городского округа,

2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство,

3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной),

4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,

5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

В настоящее время строительство жилья на территории городского округа представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

В целом для покрытия ожидаемых тепловых нагрузок нового строительства предлагаются следующие технические решения:

- для обеспечения тепловой энергией новой среднеэтажной застройки рекомендуется использовать встроенные и пристроенные блочно-модульные котельные соответствующей теплопроизводительности с целью сокращения протяженности теплотрасс, в этих котельных должен быть реализован вариант сжигания угля только в переработанном виде, так как в противном случае,

- от работы таких котельных может наступить экологическая катастрофа в районе их размещения (их мощность и рекомендуемый состав оборудования будут уточнены на следующих этапах проектирования по каждому конкретному проекту).

Для того, чтобы выбросы в окружающую среду на единицу производимой энергии (дымовые газы, золошлаковые отходы) во всех вариантах не сохранялись на классическом, т.е. сегодняшнем, уровне и соответственно не возросли в количестве пропорционально дополнительному объему сжигаемого угля - необходимо все существующие угольные котельные модернизировать, оснастить современным оборудованием по очистке дымовых газов, но также и обеспечить их перевод на сжигание качественного твердого топлива.

Это связано с тем, что на существующих энергообъектах используется давно морально устаревшее энергетическое оборудование и технологии сжигания топлива, не обеспечивающие снижения выбросов вредных веществ.

Для малоэтажной застройки решение задачи теплоснабжения возможно только за счет использования качественного топлива. Наиболее идеальным вариантом мог бы стать природный газ - однако разрабатываемая в настоящее время программа газификации территории Приморского края может быть реализована не ранее 2027 г. До ее реализации нужно быть готовым к решению задачи снабжения потребителей качественным топливом за счет альтернативных вариантов и в первую очередь за счет энерготехнологической переработки ближнепривозных приморских углей.

Таким образом, для малоэтажной застройки теплоснабжение рекомендуется осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов в каждом доме, ориентированных на сжигание угольных гранул и брикетов.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице 4.1.5.

Информация о вводе в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 4.1.6.

Информация о вводе в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 4.1.7.

Информация о снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 4.1.8.

Таблица 4.1.5 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| № п/п | Вид застройки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего отапливаемая площадь на начало года, в том числе: | 694,71 | 694,71 | 688,11 | 693,92 | 696,02 | 698,18 | 697,53 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 |
| 1.1 | Жилой фонд | 547,16 | 547,16 | 540,56 | 540,56 | 542,67 | 544,79 | 544,14 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 |
| 1.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 531,15 | 531,15 | 524,56 | 524,56 | 526,66 | 528,78 | 528,13 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 |
| 1.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 113,18 | 113,18 | 113,18 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 |
| 1.3 | Промышленные здания | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: |  |  | 5,80 | 2,11 | 2,16 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилой фонд |  |  |  | 2,11 | 2,12 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  |  |  | 2,11 | 2,12 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка |  |  | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Промышленные здания |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе |  | 6,60 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд |  | 6,60 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Многоквартирные жилые дома |  | 6,60 |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Промышленные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего отапливаемая площадь на конец года, в том числе: | 694,71 | 688,11 | 693,92 | 696,02 | 698,18 | 697,53 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 | 699,17 |
| 4.1 | Жилой фонд | 547,16 | 540,56 | 540,56 | 542,67 | 544,79 | 544,14 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 |
| 4.1.1 | Многоквартирные жилые дома | 531,15 | 524,56 | 524,56 | 526,66 | 528,78 | 528,13 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 | 529,77 |
| 4.1.2 | Индивидуальные жилые дома | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 113,18 | 113,18 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 |
| 4.3 | Промышленные здания | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,37 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 |
| 5 | Численность населения | 25497 | 25282 | 24891 | 24564 | 24318 | 24284 | 24172 | 24075 | 23990 | 23915 | 23846 | 23784 | 23727 | 23674 | 23626 | 23580 |
| 6 | Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения (на конец года), кв.м/чел | 21,46 | 21,38 | 21,72 | 22,09 | 22,40 | 22,41 | 22,58 | 22,67 | 22,75 | 22,82 | 22,89 | 22,95 | 23,00 | 23,05 | 23,10 | 23,15 |

Таблица 4.1.6 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,12 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 4,22 | 4,22 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 4,22 | 4,22 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,12 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по районам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,12 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Город Дальнереченск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,12 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Лазо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Грушевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пос. Кольцевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4.1.7 - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом: | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Город Дальнереченск | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Лазо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Грушевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пос. Кольцевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4.1.8 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Город Дальнереченск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Лазо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С. Грушевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пос. Кольцевое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2025 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблицах 4.1.9 - 4.1.10.

Таблица 4.1.9 - Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование источника | Полезный отпуск за год, Гкал | Полезный отпуск за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1-1 | 20616,534 | Нет данных |
| 2 | Котельная №1-2 | 5988,429 | Нет данных |
| 3 | АМК №1-3 | 495,113 | 495,113 |
| 4 | Котельная №1-5 | 1052,348 | 1052,348 |
| 5 | АМК №1-7 | 278,081 | 278,081 |
| 6 | АМК №1-14 | 857,784 | 857,784 |
| 7 | АМК №1-15 | 431,762 | 431,762 |
| 8 | Котельная №1-18 | 19498,701 | 19498,701 |
| 9 | Котельная №1-22 | 169,034 | 169,034 |
| 10 | АМК №1-25 | 165,804 | 165,804 |
| 11 | АМК №1-26 | 606,597 | 606,597 |
| 12 | Котельная №1-27 | 18024,111 | Нет данных |
| 13 | Котельная №1-31 | 1118,465 | 1118,465 |
| 14 | АМК №1-32 | 944,742 | 944,742 |
| 15 | АМК №1-39 | 528,329 | 528,329 |
| 16 | АМК №1-40 | 2366,661 | 2366,661 |
| 17 | Котельная №1-42 | 1438,910 | 1438,910 |
| 18 | Котельная №1-43 | 1619,328 | Нет данных |
| 19 | Котельная №44 | 213,278 | 213,278 |
| 20 | Котельная №45 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №46 | 1059,387 | 1059,387 |
| 22 | Котельная №47 | 297,244 | 297,244 |
|  | Город Дальнереченск | 73858,441 | 27610,040 |
|  | С. Лазо | 3743,165 | 3743,165 |
|  | С. Грушевое | 169,034 | 169,034 |
|  | Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Дальнереченскому городскому округу | 77770,640 | 31522,239 |

Таблица 4.1.10 - Спрос на тепловую энергию в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2026г. (по договорным нагрузкам)

| № п/п | Наименование источника | Всего |  |  | Население |  |  | Общественные |  |  | Производственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС ср.ч. | Всего | Отопление | ГВС ср.ч. | Всего | Отопление | ГВС ср.ч. | Всего | Отопление | ГВС ср.ч. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1-1 | 9,499 | 0,841 | 10,341 | 7,863 | 0,768 | 8,631 | 1,592 | 0,073 | 1,665 | 0,044 |  | 0,044 |
| 2 | Котельная №1-2 | 3,286 | 0,016 | 3,302 | 2,041 | 0,016 | 2,057 | 0,571 |  | 0,571 | 0,674 |  | 0,674 |
| 3 | АМК №1-3 | 0,254 |  | 0,254 | 0,191 |  | 0,191 | 0,031 |  | 0,031 | 0,031 |  | 0,031 |
| 4 | Котельная №1-5 | 0,702 |  | 0,702 | 0,052 |  | 0,052 | 0,650 |  | 0,650 |  |  |  |
| 5 | АМК №1-7 | 0,116 |  | 0,116 | 0,116 |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АМК №1-14 | 0,494 |  | 0,494 | 0,408 |  | 0,408 | 0,086 |  | 0,086 |  |  |  |
| 7 | АМК №1-15 | 0,333 |  | 0,333 | 0,333 |  | 0,333 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №1-18 | 12,203 |  | 12,203 | 8,795 |  | 8,795 | 3,121 |  | 3,121 | 0,287 |  | 0,287 |
| 9 | Котельная №1-22 | 0,083 |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  | 0,083 |  |  |  |
| 10 | АМК №1-25 | 0,065 |  | 0,065 |  |  |  | 0,065 |  | 0,065 |  |  |  |
| 11 | АМК №1-26 | 0,319 |  | 0,319 | 0,114 |  | 0,114 | 0,114 |  | 0,114 | 0,092 |  | 0,092 |
| 12 | Котельная №1-27 | 9,904 | 0,307 | 10,210 | 8,211 | 0,307 | 8,518 | 1,670 |  | 1,670 | 0,022 |  | 0,022 |
| 13 | Котельная №1-31 | 0,626 |  | 0,626 | 0,392 |  | 0,392 | 0,023 |  | 0,023 | 0,211 |  | 0,211 |
| 14 | АМК №1-32 | 0,531 |  | 0,531 | 0,218 |  | 0,218 | 0,288 |  | 0,288 | 0,025 |  | 0,025 |
| 15 | АМК №1-39 | 0,223 |  | 0,223 | 0,223 |  | 0,223 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | АМК №1-40 | 1,466 |  | 1,466 | 1,466 |  | 1,466 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №1-42 | 0,689 |  | 0,689 | 0,689 |  | 0,689 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №1-43 | 0,774 | 0,080 | 0,854 | 0,743 | 0,078 | 0,821 |  |  |  | 0,031 | 0,002 | 0,033 |
| 19 | Котельная №44 | 0,083 |  | 0,083 | 0,083 |  | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №45 | 0,256 |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  | 0,256 |  | 0,256 |
| 21 | Котельная №46 | 0,402 |  | 0,402 |  |  |  | 0,374 |  | 0,374 | 0,027 |  | 0,027 |
| 22 | Котельная №47 | 0,121 |  | 0,121 | 0,121 |  | 0,121 |  |  |  |  |  |  |
|  | Город Дальнереченск | 40,015 | 1,244 | 41,259 | 30,044 | 1,169 | 31,213 | 8,296 | 0,073 | 8,369 | 1,675 | 0,002 | 1,677 |
|  | С. Лазо | 2,329 |  | 2,329 | 2,016 |  | 2,016 | 0,288 |  | 0,288 | 0,025 |  | 0,025 |
|  | С. Грушевое | 0,083 |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  | 0,083 |  |  |  |
|  | Пос. Кольцевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Дальнереченскому городскому округу | 42,427 | 1,244 | 43,671 | 32,060 | 1,169 | 33,229 | 8,667 | 0,073 | 8,740 | 1,700 | 0,002 | 1,702 |

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

По исходной информации подключение новых потребителей не планируется.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показан в таблице 4.1.11.

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показан в таблице 4.1.12.

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показано в таблице 4.1.13.

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показано в таблице 4.1.14.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показан в таблице 4.1.15.

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показан в таблице 4.1.16.

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения показан в таблице 4.1.17.

Таблица 4.1.11 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | 0,048 | 0,403 | 0,180 | 0,232 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,048 | 0,403 | 0,180 | 0,232 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,048 | 0,451 | 0,631 | 0,863 | 0,863 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,048 | 0,451 | 0,631 | 0,863 | 0,863 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,048 | 0,403 | 0,180 | 0,232 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,000 | 0,048 | 0,403 | 0,180 | 0,232 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | 0,048 | 0,403 | 0,180 | 0,232 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.12 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.13 - Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0,000 | -0,310 | -0,404 | 0,000 | -0,186 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,310 | -0,404 | 0,000 | -0,186 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | -0,310 | -0,713 | -0,713 | -0,899 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,310 | -0,713 | -0,713 | -0,899 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 | -0,941 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | -0,310 | -0,404 | 0,000 | -0,186 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,000 | -0,310 | -0,404 | 0,000 | -0,186 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | -0,224 | -0,404 | 0,000 | -0,186 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | -0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.14 - Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | -0,046 | -0,079 | -0,084 | -0,089 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,046 | -0,079 | -0,084 | -0,089 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.15 - Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,000 | 0,000 | 0,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | 0,000 | 0,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.16 - Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.1.17 - Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0,000 | -0,308 | 0,447 | 0,175 | 0,041 | -0,054 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | -0,262 | 0,479 | 0,180 | 0,046 | -0,042 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | -0,046 | -0,032 | -0,005 | -0,006 | -0,012 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,308 | -0,032 | 0,175 | 0,041 | -0,054 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| То же накопительным итогом, в том числе: | 0,000 | -0,308 | 0,139 | 0,314 | 0,354 | 0,300 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| Отопление и вентиляция | 0,000 | -0,262 | 0,217 | 0,397 | 0,444 | 0,402 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,528 |
| Горячее водоснабжение | 0,000 | -0,046 | -0,079 | -0,084 | -0,089 | -0,101 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 | -0,092 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,000 | -0,308 | -0,341 | -0,166 | -0,125 | -0,179 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,000 | -0,308 | 0,447 | 0,175 | 0,041 | -0,054 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 0,000 | -0,308 | -0,032 | 0,175 | 0,041 | -0,054 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Город Дальнереченск | 0,000 | -0,223 | -0,032 | 0,175 | 0,041 | -0,054 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Лазо | 0,000 | -0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С. Грушевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пос. Кольцевое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

4.1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия котельных представлены в таблице 4.1.18.

Таблица 4.1.18 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 11,290 | 11,184 | 10,805 | 10,818 | 10,667 | 10,658 | 10,794 | 10,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 25,816 | 25,574 | 24,708 | 24,736 | 24,393 | 24,371 | 24,681 | 24,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 3,559 | 3,556 | 3,525 | 3,525 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,384 | 8,377 | 8,305 | 8,306 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,307 | 0,301 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,829 | 1,792 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 1,018 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,983 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,530 | 0,530 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,939 | 1,939 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |  |  |  |
| Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 12,617 | 12,742 | 13,213 | 13,303 | 13,181 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 38,712 | 39,096 | 40,540 | 40,815 | 40,442 | 40,398 | 40,398 | 40,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 |  |  |  |
| АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,071 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,297 | 0,297 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,343 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,752 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 12,202 | 12,199 | 12,346 | 12,341 | 12,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 57,503 | 57,484 | 58,178 | 58,154 | 58,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,732 | 0,655 | 0,658 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,298 | 2,952 | 2,964 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,640 | 0,622 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,972 | 2,888 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 |  |  |  |
| АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,321 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,450 | 1,298 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 1,604 | 1,524 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,641 | 2,509 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 |  |  |  |
| Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,792 | 0,753 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,229 | 1,170 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,978 | 0,926 | 0,925 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,638 | 1,551 | 1,549 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,090 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,215 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 0,882 | 0,882 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
| БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
| БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
| БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,715 | 5,715 | 5,715 |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |
| БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 |
| БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |
| БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,642 | 4,642 | 4,642 |
| БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |
| БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,646 | 1,646 | 1,646 |
| БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |
| БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
| БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 47,904 | 47,341 | 48,066 | 48,241 | 48,139 | 47,585 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 153,181 | 151,616 | 153,716 | 154,315 | 154,189 | 154,124 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,198 | 3,203 | 3,198 | 3,199 | 3,203 | 3,239 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 |

4.2 Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

4.2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа отсутствуют.

Зоны действия котельных представлены на рисунках 4.2.1 - 4.2.22.

Рисунок 4.2.1 - Зона действия котельной №1-1

Рисунок 4.2.2 - Зона действия котельной №1-2

Рисунок 4.2.3 - Зона действия АМК №1-3

Рисунок 4.2.4 - Зона действия котельной №1-5

Рисунок 4.2.5 - Зона действия АМК №1-7

Рисунок 4.2.6 - Зона действия АМК №1-14

Рисунок 4.2.7 - Зона действия АМК №1-15

Рисунок 4.2.8 - Зона действия котельной №1-18

Рисунок 4.2.9 - Зона действия Котельной №1-22

Рисунок 4.2.10 - Зона действия АМК №1-25

Рисунок 4.2.11 - Зона действия АМК №1-26

Рисунок 4.2.12 - Зона действия котельной №1-27

Рисунок 4.2.13 - Зона действия котельной №1-31

Рисунок 4.2.14 - Зона действия АМК №1-32

Рисунок 4.2.15 - Зона действия АМК №1-39

Рисунок 4.2.16 - Зона действия АМК №1-40

Рисунок 4.2.17 - Зона действия котельной №1-42

Рисунок 4.2.18 - Зона действия котельной №1-43

Рисунок 4.2.19 - Зона действия котельной №44

Рисунок 4.2.20 - Зона действия котельной №45

Рисунок 4.2.21 - Зона действия котельной №46

Рисунок 4.2.22 - Зона действия котельной №47

В перспективе зоны действия котельных меняться не будут. Планируется замещение существующих котельных на котельные, работающие на газе.

4.2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

4.2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы производства и потребления тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 17,924 | 17,924 | 17,924 | 17,924 | 17,924 | 17,924 | 17,924 | 17,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,342 | 0,326 | 0,351 | 0,351 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 10,948 | 10,858 | 10,455 | 10,467 | 10,341 | 10,331 | 10,467 | 10,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 10,060 | 10,017 | 9,613 | 9,626 | 9,499 | 9,499 | 9,626 | 9,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 0,888 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,832 | 0,841 | 0,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 11,290 | 11,184 | 10,805 | 10,818 | 10,667 | 10,658 | 10,794 | 10,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,508 | 6,614 | 6,992 | 6,980 | 7,130 | 7,139 | 7,004 | 7,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,508 | 6,614 | 6,992 | 6,980 | 7,130 | 7,139 | 7,004 | 7,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,924 | 11,924 | 11,924 | 11,924 | 11,924 | 11,924 | 11,924 | 11,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 7,479 | 7,409 | 7,158 | 7,166 | 7,067 | 7,061 | 7,150 | 7,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 25,816 | 25,574 | 24,708 | 24,736 | 24,393 | 24,371 | 24,681 | 24,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 10,136 | 10,136 | 10,136 | 10,136 | 10,136 | 10,136 | 10,136 | 10,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,238 | 0,235 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 3,320 | 3,320 | 3,288 | 3,288 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 0,053 | 0,053 | 0,021 | 0,021 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 3,559 | 3,556 | 3,525 | 3,525 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,548 | 6,551 | 6,582 | 6,582 | 6,568 | 6,568 | 6,568 | 6,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,548 | 6,551 | 6,582 | 6,582 | 6,568 | 6,568 | 6,568 | 6,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 2,176 | 2,174 | 2,155 | 2,155 | 2,163 | 2,163 | 2,163 | 2,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,384 | 8,377 | 8,305 | 8,306 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,054 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,307 | 0,301 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,381 | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,381 | 0,387 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,154 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,829 | 1,792 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,034 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,586 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,082 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,936 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 1,018 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,568 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,568 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,843 | 0,843 | 0,843 | 0,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,986 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,619 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,983 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,530 | 0,530 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,502 | 0,502 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,502 | 0,502 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,265 | 0,265 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,939 | 1,939 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 15,429 | 15,429 | 15,429 | 15,429 | 15,429 | 15,429 | 15,429 | 15,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,895 | 0,972 | 1,040 | 1,040 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 11,722 | 11,770 | 12,173 | 12,263 | 12,203 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 11,722 | 11,770 | 12,173 | 12,263 | 12,203 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 12,617 | 12,742 | 13,213 | 13,303 | 13,181 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,812 | 2,686 | 2,216 | 2,126 | 2,248 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,812 | 2,686 | 2,216 | 2,126 | 2,248 | 2,262 | 2,262 | 2,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,559 | 11,559 | 11,559 | 11,559 | 11,559 | 11,559 | 11,559 | 11,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 9,421 | 9,514 | 9,866 | 9,933 | 9,842 | 9,831 | 9,831 | 9,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 38,712 | 39,096 | 40,540 | 40,815 | 40,442 | 40,398 | 40,398 | 40,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,071 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,297 | 0,297 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,023 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,343 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,689 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,689 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,171 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,752 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,107 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 16,573 | 16,554 | 16,554 | 16,554 | 16,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 2,079 | 2,075 | 2,223 | 2,223 | 2,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 10,118 | 10,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 9,810 | 9,810 | 9,810 | 9,810 | 9,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,308 | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 12,202 | 12,199 | 12,346 | 12,341 | 12,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,326 | 4,311 | 4,137 | 4,142 | 4,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,326 | 4,311 | 4,137 | 4,142 | 4,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,703 | 12,684 | 12,684 | 12,684 | 12,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 9,293 | 9,276 | 9,388 | 9,384 | 9,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 57,503 | 57,484 | 58,178 | 58,154 | 58,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,712 | 4,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,413 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,093 | 0,096 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,639 | 0,559 | 0,559 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,639 | 0,559 | 0,559 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,732 | 0,655 | 0,658 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,681 | 0,758 | 0,755 | 0,689 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,681 | 0,758 | 0,755 | 0,689 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,873 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,449 | 0,402 | 0,403 | 0,444 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,298 | 2,952 | 2,964 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,099 | 0,092 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,541 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,541 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,640 | 0,622 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,392 | 0,410 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,392 | 0,410 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,427 | 0,415 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,972 | 2,888 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 | 4,642 |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,073 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,321 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,195 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,195 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,160 | 0,143 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,450 | 1,298 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,064 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 1,604 | 1,524 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,460 | 0,540 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,460 | 0,540 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,376 |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 1,070 | 1,016 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,018 |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,641 | 2,509 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,068 | 0,064 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,792 | 0,753 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,145 | 1,183 | 1,181 | 1,181 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,145 | 1,183 | 1,181 | 1,181 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,395 | 1,395 | 1,395 | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,562 | 0,535 | 0,537 | 0,537 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,229 | 1,170 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 3,421 | 3,961 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 3,421 | 3,961 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 3,376 | 3,916 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,092 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,886 | 0,843 | 0,843 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,806 | 0,763 | 0,763 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,978 | 0,926 | 0,925 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,398 | 2,990 | 2,088 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,398 | 2,990 | 2,088 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 | 2,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,834 | 3,374 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,810 | 0,788 | 0,747 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,638 | 1,551 | 1,549 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,090 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,082 | 0,078 | 0,078 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,082 | 0,078 | 0,078 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла | 0,045 | 0,047 | 0,047 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,215 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,084 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -0,084 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 | -0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  | 0,479 | 0,479 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  | 0,479 | 0,479 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 0,174 | 0,174 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 0,174 | 0,174 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 0,243 | 0,243 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 0,882 | 0,882 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 | 9,876 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 | 58,590 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 4,922 |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,626 | 9,626 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 | 2,106 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 | 24,681 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 2,287 |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 | 3,286 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 8,337 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 | 5,951 |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 1,924 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,077 | 1,077 | 1,077 |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 | 40,398 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,715 | 5,715 | 5,715 |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 | 4,215 |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 | 2,195 |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 | 4,507 |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,642 | 4,642 | 4,642 |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 | 4,522 |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,646 | 1,646 | 1,646 |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 | 1,173 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 5 | Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 78,397 | 78,955 | 78,752 | 78,735 | 78,715 | 75,795 | 75,795 | 75,795 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 77,197 | 77,755 | 77,552 | 77,535 | 77,515 | 74,595 | 74,595 | 74,595 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды | 0,423 | 0,431 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 76,774 | 77,324 | 77,105 | 77,088 | 77,068 | 74,274 | 74,274 | 74,274 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 57,344 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |
| 5 | Потери в тепловых сетях | 4,276 | 4,255 | 4,533 | 4,533 | 4,468 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,200 | 0,200 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 43,628 | 43,086 | 43,533 | 43,708 | 43,671 | 43,617 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 |
| 7.1 | Отопление и вентиляция | 42,061 | 41,799 | 42,278 | 42,458 | 42,427 | 42,385 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 | 42,511 |
| 7.2 | Горячее водоснабжение | 1,567 | 1,287 | 1,255 | 1,250 | 1,244 | 1,232 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на коллекторах) | 47,904 | 47,341 | 48,066 | 48,241 | 48,139 | 47,585 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 28,670 | 29,783 | 28,812 | 28,620 | 28,702 | 26,462 | 26,327 | 26,327 | 9,397 | 9,397 | 9,397 | 9,397 | 9,397 | 8,099 | 8,099 | 8,099 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 28,670 | 29,783 | 28,812 | 28,620 | 28,702 | 26,462 | 26,327 | 26,327 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 9,553 | 8,255 | 8,255 | 8,255 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 153,181 | 151,616 | 153,716 | 154,315 | 154,189 | 154,124 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 | 154,434 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 3,198 | 3,203 | 3,198 | 3,199 | 3,203 | 3,239 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 | 3,236 |

4.2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Все источники тепловой энергии действуют в границах Дальнереченского городского округа.

4.2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде,

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле (1):

(1)

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.,

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения рассчитывается по формуле (2):

(2)

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.,

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле (3):

(3)

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле (4):

(4)

где  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.,

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал,

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.,

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше, чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потреби-теля к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-снабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя <0,1 Гкал/ч дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным, и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, определяется в соответствии с формулой (5):

(5)

где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.,

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075,

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) рассчитываются по формуле (6):

(6)

где  - протяженность -того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром  (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км,

- протяженность  - того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра  (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км,

,  - нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром  (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс.руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия,

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами ,

М - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до  (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов,

- прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в  -м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом П40.6 Методических указаний,

- плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  < 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,

- ставка налога на добавленную стоимость в  -м расчетном периоде.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к источникам теплоснабжения в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных приведены в таблице 4.2.2.

Радиус эффективного теплоснабжения котельных показаны на рисунках 4.2.23 - 4.2.43.

Таблица 4.2.2 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных

| Котельная | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям кадастровых кварталов, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число подключенных зданий шт. | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | Потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст. | Расчетный перепад температур, С | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на км2 | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная №1-1 | 0,244 | 10,341 | 50 | 352,945 | 1158,211 | 304733,2584 | 5 | 25 | 204,979 | 42,393 | 0,439 |
| Котельная №1-2 | 0,083 | 3,302 | 31 | 147,972 | 473,362 | 312597,1077 | 20 | 25 | 371,855 | 39,603 | 0,458 |
| АМК №1-3 | 0,018 | 0,254 | 9 | 37,723 | 87,768 | 429806,9762 | 15 | 17 | 500,582 | 14,106 | 0,425 |
| Котельная №1-5 | 0,022 | 0,702 | 6 | 29,495 | 87,868 | 335679,0572 | 10 | 17 | 271,544 | 31,776 | 0,429 |
| АМК №1-7 | 0,004 | 0,116 | 2 | 6,426 | 17,160 | 374492,2506 | 15 | 17 | 548,280 | 31,789 | 0,398 |
| АМК №1-14 | 0,019 | 0,494 | 6 | 27,515 | 77,640 | 354394,7731 | 15 | 17 | 311,804 | 25,669 | 0,439 |
| АМК №1-15 | 0,004 | 0,333 | 1 | 4,874 | 16,100 | 302716,7509 | 15 | 17 | 268,824 | 89,410 | 0,400 |
| Котельная №1-18 | 0,404 | 12,203 | 96 | 681,177 | 2379,443 | 286275,8409 | 20 | 15 | 237,377 | 30,173 | 0,477 |
| Котельная №1-22 | 0,005 | 0,083 | 1 | 0,000 | 0,000 |  | 10 | 17 | 210,580 | 17,499 |  |
| АМК №1-25 | 0,003 | 0,065 | 1 | 4,389 | 10,096 | 434701,3851 | 15 | 17 | 343,872 | 22,214 | 0,413 |
| АМК №1-26 | 0,007 | 0,319 | 5 | 10,455 | 26,935 | 388160,4188 | 15 | 17 | 685,910 | 43,795 | 0,370 |
| Котельная №1-27 | 0,586 | 10,210 | 94 | 1257,404 | 4864,896 | 258464,7532 | 25 | 20 | 160,437 | 17,427 | 0,580 |
| Котельная №1-31 | 0,033 | 0,626 | 9 | 55,616 | 145,822 | 381397,6541 | 15 | 17 | 275,596 | 19,166 | 0,450 |
| АМК №1-32 | 0,029 | 0,531 | 8 | 55,442 | 161,735 | 342793,4163 | 15 | 17 | 275,845 | 18,293 | 0,470 |
| АМК №1-39 | 0,013 | 0,223 | 5 | 29,502 | 60,725 | 485822,9619 | 15 | 17 | 384,799 | 17,171 | 0,407 |
| АМК №1-40 | 0,025 | 1,466 | 5 | 42,668 | 131,480 | 324522,8009 | 15 | 17 | 198,910 | 58,308 | 0,424 |
| Котельная №1-42 | 0,012 | 0,689 | 5 | 24,554 | 101,720 | 241383,3403 | 15 | 17 | 426,145 | 58,722 | 0,439 |
| Котельная №1-43 | 0,016 | 0,854 | 8 | 41,876 | 150,659 | 277953,9706 | 15 | 17 | 510,087 | 54,483 | 0,415 |
| Котельная №44 | 0,002 | 0,083 | 1 | 5,136 | 9,030 | 568766,9546 | 5 | 17 | 447,011 | 37,213 | 0,318 |
| Котельная №45 | 0,003 | 0,256 | 2 | 2,457 | 4,550 | 539900,3077 | 15 | 17 | 641,287 | 81,974 | 0,306 |
| Котельная №46 | 0,007 | 0,402 | 12 | 18,829 | 76,920 | 244793,1487 | 20 | 17 | 1604,864 | 53,750 | 0,400 |
| Котельная №47 | 0,003 | 0,121 | 2 | 8,319 | 15,892 | 523493,9341 | 10 | 17 | 766,630 | 46,381 | 0,318 |

Рисунок 4.2.23 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-1

Рисунок 4.2.24 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-2

Рисунок 4.2.25 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-3

Рисунок 4.2.26 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-5

Рисунок 4.2.27 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-7

Рисунок 4.2.28 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-14

Рисунок 4.2.29 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-15

Рисунок 4.2.30 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-18

Рисунок 4.2.31 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-25

Рисунок 4.2.32 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-26

Рисунок 4.2.33 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-27

Рисунок 4.2.34 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-31

Рисунок 4.2.35 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-32

Рисунок 4.2.36 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-39

Рисунок 4.2.37 - Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-40

Рисунок 4.2.38 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-42

Рисунок 4.2.39 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-43

Рисунок 4.2.40 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №44

Рисунок 4.2.41 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №45

Рисунок 4.2.42 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №46

Рисунок 4.2.43 - Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №47

4.3 Раздел «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

4.3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,706 | 1,690 | 1,633 | 1,634 | 1,612 | 1,610 | 1,631 | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,706 | 1,690 | 1,633 | 1,634 | 1,612 | 1,610 | 1,631 | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 13,647 | 13,518 | 13,061 | 13,076 | 12,894 | 12,883 | 13,047 | 13,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 38,294 | 38,310 | 38,367 | 38,366 | 38,388 | 38,390 | 38,369 | 38,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 95,74% | 95,78% | 95,92% | 95,91% | 95,97% | 95,97% | 95,92% | 95,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,626 | 2,625 | 2,602 | 2,602 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,672 | 11,672 | 11,675 | 11,675 | 11,674 | 11,674 | 11,674 | 11,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 97,26% | 97,27% | 97,29% | 97,29% | 97,28% | 97,28% | 97,28% | 97,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,351 | 0,344 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,456 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 91,23% | 91,41% | 91,38% | 91,38% | 91,38% | 91,38% | 91,38% | 91,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,069 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,069 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,549 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,931 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 93,14% | 94,91% | 94,91% | 94,91% | 94,92% | 94,92% | 94,92% | 94,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,365 | 0,365 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,454 | 0,454 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 90,88% | 90,88% | 90,95% | 90,95% | 90,95% | 90,95% | 90,95% | 90,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% | 98,74% |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,748 | 2,776 | 2,878 | 2,898 | 2,871 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,748 | 2,776 | 2,878 | 2,898 | 2,871 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,987 | 22,205 | 23,025 | 23,181 | 22,970 | 22,945 | 22,945 | 22,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 34,352 | 34,324 | 34,222 | 34,202 | 34,229 | 34,232 | 34,232 | 34,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 92,59% | 92,52% | 92,24% | 92,19% | 92,26% | 92,27% | 92,27% | 92,27% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 99,00% | 99,00% | 99,02% | 99,02% | 99,02% | 99,02% | 99,02% | 99,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,114 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,563 | 6,561 | 6,640 | 6,637 | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,563 | 6,561 | 6,640 | 6,637 | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 52,503 | 52,487 | 53,120 | 53,098 | 53,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -4,563 | -4,561 | -4,640 | -4,637 | -4,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | -228,14% | -228,04% | -232,00% | -231,86% | -234,35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,107 | 0,095 | 0,096 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,107 | 0,095 | 0,096 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,853 | 0,764 | 0,767 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,116 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,116 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,928 | 0,902 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,384 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 76,79% | 77,45% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% | 77,36% |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,199 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,475 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 95,03% | 95,55% | 95,54% | 95,54% | 95,54% | 95,54% | 95,54% | 95,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,131 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,131 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,046 | 0,994 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,369 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 | 0,376 |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % | 73,84% | 75,16% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% | 75,11% |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,090 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,090 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,720 | 0,685 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,130 | 0,123 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,130 | 0,123 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,037 | 0,982 | 0,981 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,027 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  | 0,637 | 0,637 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 | 13,374 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 | 3,262 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 | 0,653 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 | 5,736 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 2 | Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6.1 | Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6.2 | Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 9 | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 10 | Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |

4.3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах

| Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 13,647 | 13,518 | 13,061 | 13,076 | 12,894 | 12,883 | 13,047 | 13,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 26,353 | 26,482 | 26,939 | 26,924 | 27,106 | 27,117 | 26,953 | 26,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 65,88% | 66,20% | 67,35% | 67,31% | 67,76% | 67,79% | 67,38% | 67,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,626 | 2,625 | 2,602 | 2,602 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 9,374 | 9,375 | 9,398 | 9,398 | 9,388 | 9,388 | 9,388 | 9,388 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 78,11% | 78,13% | 78,32% | 78,32% | 78,24% | 78,24% | 78,24% | 78,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,351 | 0,344 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,149 | 0,156 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 29,87% | 31,28% | 31,07% | 31,07% | 31,07% | 31,07% | 31,07% | 31,07% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,549 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,451 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 45,09% | 59,26% | 59,26% | 59,26% | 59,33% | 59,33% | 59,33% | 59,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,365 | 0,365 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,135 | 0,135 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 27,03% | 27,03% | 27,59% | 27,59% | 27,59% | 27,59% | 27,59% | 27,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% | 89,93% |  |  |  |
| Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 37,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 21,987 | 22,205 | 23,025 | 23,181 | 22,970 | 22,945 | 22,945 | 22,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 15,113 | 14,895 | 14,075 | 13,919 | 14,130 | 14,155 | 14,155 | 14,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 40,74% | 40,15% | 37,94% | 37,52% | 38,09% | 38,15% | 38,15% | 38,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,460 | 0,460 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 92,01% | 92,01% | 92,18% | 92,18% | 92,18% | 92,18% | 92,18% | 92,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,114 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 52,503 | 52,487 | 53,120 | 53,098 | 53,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | -50,503 | -50,487 | -51,120 | -51,098 | -51,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | -2525,16% | -2524,33% | -2556,01% | -2554,88% | -2574,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,853 | 0,764 | 0,767 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,928 | 0,902 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | -0,428 | -0,402 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 | -0,406 |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | -85,66% | -80,36% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% | -81,15% |  |  |  |
| АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,199 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | 0,301 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | 60,20% | 64,37% | 64,32% | 64,32% | 64,32% | 64,32% | 64,32% | 64,32% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,046 | 0,994 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 | 0,996 |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | -0,546 | -0,494 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 | -0,496 |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | -109,24% | -98,74% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% | -99,13% |  |  |  |
| Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,720 | 0,685 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,037 | 0,982 | 0,981 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,027 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  | 0,637 | 0,637 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 | 20,061 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 | 53,496 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 | -33,435 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 | 4,892 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 | 13,047 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -8,154 | -8,154 | -8,154 | -8,154 | -8,154 | -8,154 | -8,154 | -8,154 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,632 | -1,632 | -1,632 | -1,632 | -1,632 | -1,632 | -1,632 | -1,632 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 | -0,215 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,254 | -0,254 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 | -0,042 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,226 | -0,226 | -0,226 | -0,226 | -0,226 | -0,226 | -0,226 | -0,226 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,031 | -0,031 | -0,031 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 8,604 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 | 22,945 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,340 | -14,340 | -14,340 | -14,340 | -14,340 | -14,340 | -14,340 | -14,340 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 | -0,069 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,528 | -0,528 | -0,528 | -0,528 | -0,528 | -0,528 | -0,528 | -0,528 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,566 | -0,566 | -0,566 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,111 | -0,111 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,996 | 0,996 | 0,996 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,622 | -0,622 | -0,622 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,429 | -0,429 | -0,429 | -0,429 | -0,429 | -0,429 | -0,429 | -0,429 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 | 0,993 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,621 | -0,621 | -0,621 | -0,621 | -0,621 | -0,621 | -0,621 | -0,621 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,337 | -0,337 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % |  |  |  |  |  |  |  |  | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% | -166,67% |
| Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 95,600 | 113,661 | 113,661 | 113,661 | 37,769 | 37,769 | 37,769 | 37,769 | 37,769 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 97,125 | 96,766 | 98,385 | 98,623 | 98,606 | 98,570 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 | 98,733 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ (аварийная подпитка) | т/ч | -1,525 | -1,166 | -2,785 | -3,023 | -3,006 | 15,091 | 14,928 | 14,928 | -60,965 | -60,965 | -60,965 | -60,965 | -60,965 | -61,733 | -61,733 | -61,733 |
| Доля резерва (аварийная подпитка) | % | -1,60% | -1,22% | -2,91% | -3,16% | -3,14% | 13,28% | 13,13% | 13,13% | -161,42% | -161,42% | -161,42% | -161,42% | -161,42% | -166,84% | -166,84% | -166,84% |

4.4 Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

4.4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии,

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей,

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение,

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей,

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования,

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры),

7) использование наилучших доступных технологий,

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности,

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения, мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» ,

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике,

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности,

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов,

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Дальнереченского городского округа данные решения отсутствуют. Схемой территориального планирования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные источники теплоснабжения. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения городского округа.

4.4.1.1 Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения

Строительство новых газовых котельных вместо существующих угольных и мазутных в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (утверждена Постановлением администрации Дальнереченского городского округа Приморского края №1013-па от 05.08.2025г.).

В соответствии со схемой газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края планируется газоснабжение существующих источников тепловой энергии. Перечень котельных, планируемых газифицировать представлен в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 - Перечень котельных, планируемых газифицировать

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Период перевода на газ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1-1 | Уголь | 2025-2028 |
| 2 | Котельная №1-2 | Уголь | 2025-2028 |
| 3 | АМК №1-3 | Уголь | 2025-2028 |
| 4 | Котельная №1-5 | Уголь | 2025-2028 |
| 5 | АМК №1-7 | Уголь | 2025-2028 |
| 6 | АМК №1-14 | Уголь | 2025-2028 |
| 7 | АМК №1-15 | Уголь | 2029-2033 |
| 8 | Котельная №1-18 | Мазут | 2025-2028 |
| 9 | Котельная №1-22 | Уголь | 2029-2033 |
| 10 | АМК №1-25 | Уголь | 2025-2028 |
| 11 | АМК №1-26 | Уголь | 2025-2028 |
| 12 | Котельная №1-27 | Мазут | 2025-2028 |
| 13 | Котельная №1-31 | Уголь | 2025-2028 |
| 14 | АМК №1-32 | Уголь | 2029-2033 |
| 15 | АМК №1-39 | Уголь | 2025-2028 |
| 16 | АМК №1-40 | Уголь | 2029-2033 |
| 17 | Котельная №1-42 | Уголь | 2025-2028 |
| 18 | Котельная №1-43 | Уголь | 2025-2028 |
| 19 | Котельная №44 | Электроэнергия | 2025-2028 |
| 20 | Котельная №45 | Уголь | 2025-2028 |
| 21 | Котельная №46 | Уголь | 2025-2028 |

4.4.1.2 Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

4.4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Сравнение положительных и отрицательных последствий от вариантов представлено в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2 - Сравнение вариантов

| 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Плюсы: | Плюсы: |
| Снижение эксплуатационных затрат на производство тепловой энергии | Не требуется больших затрат на поддержание работоспособности системы теплоснабжения |
| Снижение вредных выбросов в атмосферный воздух |  |
| Обновление оборудования и снижение износа |  |
| Минусы: | Минусы: |
| Требуются капиталовложения на строительство новых источников тепловой энергии | Высокие эксплуатационные затраты на производство тепловой энергии |
|  | Повышение вредных выбросов в атмосферный воздух |
|  | Повышение износа оборудования |

Сравнение экономических эффектов реализации мероприятий вариантов представлено в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3 - Сравнение вариантов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Затраты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн | 20876,64 | 20123,08 | 20319,08 | 19431,18 | 18843,03 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мазут | тонн | 6501,99 | 6329,86 | 6153,49 | 5754,68 | 5890,22 | 4797,14 | 2731,32 | 2731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12881,57 | 12881,57 | 12881,57 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн | 20876,64 | 20123,08 | 20319,08 | 19431,18 | 18843,03 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 |
| Мазут | тонн | 6501,99 | 6329,86 | 6153,49 | 5754,68 | 5890,22 | 4797,14 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 |
| Газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в капитал |  |  |  |  |  | 107,80 | 105,30 | 104,40 | 104,30 | 104,20 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Уголь |  |  |  |  |  | 102,60 | 105,40 | 104,10 | 103,60 | 104,00 | 103,90 | 103,80 | 103,80 | 103,70 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Мазут |  |  |  |  |  | 99,90 | 105,30 | 104,30 | 104,00 | 103,70 | 103,70 | 103,60 | 103,50 | 103,40 | 103,30 | 103,30 | 103,30 |
| Газ |  |  |  |  |  | 112,90 | 112,20 | 109,20 | 104,80 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  | 112,90 | 112,20 | 109,20 | 104,80 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| Цена топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 3,90 | 4,11 | 4,28 | 4,44 | 4,61 | 4,79 | 4,97 | 5,16 | 5,35 | 5,55 | 5,75 | 5,95 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 40,55 | 42,70 | 44,53 | 46,31 | 48,03 | 49,81 | 51,60 | 53,40 | 55,22 | 57,04 | 58,92 | 60,87 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 9,35 | 10,49 | 11,46 | 12,01 | 12,48 | 12,96 | 13,47 | 13,99 | 14,54 | 15,11 | 15,70 | 16,31 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 73524,42 | 73694,30 | 76715,77 | 79477,54 | 7009,90 | 7283,29 | 7560,05 | 7847,34 | 8137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 238837,43 | 204824,51 | 121634,57 | 126499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 15113,88 | 40287,58 | 42221,39 | 152715,51 | 158671,42 | 164859,61 | 171289,13 | 177969,41 | 194606,41 | 202196,06 | 210081,71 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 1 варианту | тыс. руб. |  |  |  |  | 312361,84 | 293632,68 | 238637,92 | 248198,87 | 159725,42 | 165954,71 | 172419,66 | 179136,47 | 186107,09 | 194606,41 | 202196,06 | 210081,71 |
| 2 вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 73524,42 | 73694,30 | 76715,77 | 79477,54 | 82656,64 | 85880,25 | 89143,69 | 92531,16 | 95954,81 | 99409,18 | 102987,91 | 106695,48 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 238837,43 | 204824,51 | 121634,57 | 126499,95 | 131180,45 | 136034,13 | 140931,36 | 145863,95 | 150823,33 | 155800,50 | 160941,91 | 166253,00 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 15113,88 | 40287,58 | 42221,39 | 43868,02 | 45578,87 | 47356,45 | 49203,35 | 51122,28 | 53116,05 | 55187,57 | 57339,89 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 2 варианту | тыс. руб. |  |  |  |  | 312361,84 | 293632,68 | 238637,92 | 248198,87 | 257705,11 | 267493,25 | 277431,50 | 287598,46 | 297900,42 | 308325,73 | 319117,40 | 330288,36 |
| Эффект от перевода на газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97979,69 | 101538,54 | 105011,84 | 108461,99 | 111793,32 | 113719,32 | 116921,34 | 120206,66 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97979,69 | 199518,23 | 304530,07 | 412992,06 | 524785,38 | 638504,70 | 755426,04 | 875632,69 |
| Капитальные вложения на строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения по годам в ценах 2026 года. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 447642,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 509079,17 | 509079,17 | 509079,17 | 509079,17 |
| Капитальные вложения по годам в ценах 2026 года. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 |
| Разница между капиталовложениями и эффектом от реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -513268,27 | 97979,69 | 101538,54 | 105011,84 | 108461,99 | 25675,18 | 113719,32 | 116921,34 | 120206,66 |
| То же накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -513268,27 | -415288,58 | -313750,04 | -208738,20 | -100276,21 | -74601,02 | 39118,29 | 156039,63 | 276246,29 |

4.5 Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

4.5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Планом развития района предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории городского округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории городского округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельно стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Развитие систем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии определяет схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы (утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) №1553 от 28.11.2025г.).

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы (Обосновывающие материалы по энергосистеме Приморского края) на территории Дальнереченского городского округа не планируется строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии со схемой газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края планируется строительство новых блочно-модульных котельных, работающих на газе. Перечень котельных, планируемых газифицировать представлен в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 - Перечень котельных, планируемых газифицировать

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Период перевода на газ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1-1 | Уголь | 2025-2028 |
| 2 | Котельная №1-2 | Уголь | 2025-2028 |
| 3 | АМК №1-3 | Уголь | 2025-2028 |
| 4 | Котельная №1-5 | Уголь | 2025-2028 |
| 5 | АМК №1-7 | Уголь | 2025-2028 |
| 6 | АМК №1-14 | Уголь | 2025-2028 |
| 7 | АМК №1-15 | Уголь | 2029-2033 |
| 8 | Котельная №1-18 | Мазут | 2025-2028 |
| 9 | Котельная №1-22 | Уголь | 2029-2033 |
| 10 | АМК №1-25 | Уголь | 2025-2028 |
| 11 | АМК №1-26 | Уголь | 2025-2028 |
| 12 | Котельная №1-27 | Мазут | 2025-2028 |
| 13 | Котельная №1-31 | Уголь | 2025-2028 |
| 14 | АМК №1-32 | Уголь | 2029-2033 |
| 15 | АМК №1-39 | Уголь | 2025-2028 |
| 16 | АМК №1-40 | Уголь | 2029-2033 |
| 17 | Котельная №1-42 | Уголь | 2025-2028 |
| 18 | Котельная №1-43 | Уголь | 2025-2028 |
| 19 | Котельная №44 | Электроэнергия | 2025-2028 |
| 20 | Котельная №45 | Уголь | 2025-2028 |
| 21 | Котельная №46 | Уголь | 2025-2028 |

4.5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории Дальнереченского городского округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Реконструкция существующих котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не планируется. Существующих мощностей достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу за счет увеличения числа потребителей не планируется.

4.5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируются.

4.5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Дальнереченского городского округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

4.5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В перспективе планируется вывод из эксплуатации существующих котельных с переключением потребителей на новые блочно-модульные котельные, работающие на газе.

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных, выработавший нормативный срок службы не планируются.

4.5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

4.5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Дальнереченского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Перевод котельных в пиковый режим не предусмотрен.

4.5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для теплоисточников Дальнереченского городского округа принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими условиями.

Сведения о температурных графиках приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 - Сведения о температурных графиках

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график | Описание графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1-1 | 90/65 | Температурный график со спрямлением на ГВС на 65 С |
| 2 | Котельная №1-2 | 90/65 | Температурный график без спрямления на ГВС |
| 3 | АМК №1-3 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 4 | Котельная №1-5 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 5 | АМК №1-7 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 6 | АМК №1-14 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 7 | АМК №1-15 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 8 | Котельная №1-18 | 85/70 | Температурный график без ГВС |
| 9 | Котельная №1-22 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 10 | АМК №1-25 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 11 | АМК №1-26 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 12 | Котельная №1-27 | 85/65 | Температурный график без спрямления на ГВС |
| 13 | Котельная №1-31 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 14 | АМК №1-32 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 15 | АМК №1-39 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 16 | АМК №1-40 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 17 | Котельная №1-42 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 18 | Котельная №1-43 | 75/58 | Температурный график с ГВС |
| 19 | Котельная №44 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 20 | Котельная №45 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 21 | Котельная №46 | 75/58 | Температурный график без ГВС |
| 22 | Котельная №47 | 75/58 | Температурный график без ГВС |

Перевод систем теплоснабжения на другой температурный график не планируется.

4.5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В перспективе планируется строительство новых блочно-модульных котельных, работающих на газе и перевод потребителей на новые БМК.

Перспективные значения установленной тепловой мощности котельных представлены в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3 - Перспективные значения установленной тепловой мощности котельных

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |  |  |
| АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,421 | 3,961 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 78,397 | 78,955 | 78,752 | 78,735 | 78,715 | 75,795 | 75,795 | 75,795 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |

4.5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

4.6 Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

4.6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируются.

4.6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования, в настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

4.6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения совместной работы нескольких источников тепловой энергии не планируется.

4.6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по повышению эффективности работы системы теплоснабжения в том числе переводу котельных в пиковый режим не запланированы.

При строительстве новых блочно-модульных котельных на газе гидравлические режимы работы системы теплоснабжения не изменятся и останутся прежними.

4.6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

На территории городского округа есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана,

2) пенополиуретан экологически безопасен,

3) долговечность пенополиуретана,

4) низкая токсичность,

5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К,

6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана,

7) звукопоглощение пенополиуретана,

8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии,

9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для повышения надежности работы системы не планируются. Повышение надежности предлагается за счет мероприятий по замене ветхих тепловых сетей.

В таблице 4.6.1 представлен перечень участков тепловых сетей, имеющих срок эксплуатации более 25 лет и требующих замены.

Таблица 4.6.1 - Участки тепловой сети со сроком эксплуатации более 25 лет

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Условный диаметp подающего тpубопpовода, м | Условный диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода тепловых сетей | Капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1-1 | ТК-18 | ТК-17 | 24 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1980 | 1492,35 |
| Котельная №1-1 | Р.2 | ПАО АКБ «Росбанк» | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1996 | 38,10 |
| Котельная №1-1 | ТК-14 | ОАО «НТК» | 7 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1997 | 266,70 |
| Котельная №1-1 | ТК-7А | ТК-8 | 13 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1997 | 560,63 |
| Котельная №1-1 | ТК-7 | ТК-7А | 30 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1997 | 1293,76 |
| Котельная №1-1 | ТК-6 | Улица Героев Даманского 8 | 49 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1993 | 3046,88 |
| Котельная №1-1 | ТК-1В | КГУП «ПТЭ» | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2000 | 79,95 |
| Котельная №1-1 | ТК-2 | Коттеджи ул.Свобода,47,49 | 25 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1995 | 952,50 |
| Котельная №1-1 | ТК-2 | Улица Свободы 37 | 13 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1993 | 495,30 |
| Котельная №1-2 | Р 1 | Советская улица 33А | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1995 | 103,86 |
| Котельная №1-2 | ТК 1 | ТК 2 | 12,5 | 0,1 | 0,05 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 476,25 |
| Котельная №1-2 | ТК 1 | УП 3А | 186 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 6204,47 |
| Котельная №1-2 | ТК 2 | УП 4 | 164 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 5470,61 |
| Котельная №1-2 | УП 4 | ТК 3 | 31 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1989 | 1927,62 |
| Котельная №1-2 | Котельная №2 | ТК 1 | 30 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 1293,76 |
| Котельная №1-2 | Котельная №2 | ТК 1 | 140,5 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 6059,10 |
| Котельная №1-2 | ТК 5 | ТК 6 | 89 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2000 | 2968,81 |
| АМК №1-3 | ТК 4 | Пионерская улица 52 | 24,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1998 | 848,15 |
| АМК №1-3 | УП 1 | Р 1 | 2 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1994 | 53,30 |
| АМК №1-3 | УП 2А | Пионерская улица 49 | 9 | 0,032 | 0,032 | Надземная | 1998 | 239,84 |
| АМК №1-3 | УП 2 | УП 2А | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1998 | 746,17 |
| АМК №1-3 | УП 2 | УП 2А | 37 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1998 | 986,00 |
| АМК №1-3 | УП 2А | ТК 4 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 346,18 |
| АМК №1-3 | УП 3 | Пионерская улица 55 | 41 | 0,032 | 0,032 | Надземная | 1998 | 1092,60 |
| АМК №1-3 | УП 3 | УП 4 | 95 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1998 | 2592,12 |
| АМК №1-3 | УП 4 | Прямой переулок 4 | 18 | 0,025 | 0,025 | Надземная | 1998 | 479,68 |
| АМК №1-3 | Р 1 | УП 2 | 3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1998 | 81,86 |
| АМК №1-3 | УП 2 | УП 3 | 22 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1998 | 600,28 |
| Котельная №1-5 | УП1 | Главный корпус ЦГБ | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1979 | 95,25 |
| Котельная №1-5 | УП5 | Улица Фадеева 60 | 26 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1979 | 692,87 |
| Котельная №1-5 | УП4 | Улица Фадеева 62 | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1979 | 159,89 |
| Котельная №1-5 | ТК1 | УП1 | 35 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1979 | 954,99 |
| Котельная №1-5 | ТК1 | УП1 | 7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1979 | 191,00 |
| Котельная №1-5 | ТК2 | УП3 | 48 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1979 | 1309,71 |
| Котельная №1-5 | УП1 | Главный корпус ЦГБ | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1979 | 19,05 |
| Котельная №1-5 | УП2 | ТК2 | 85 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2000 | 2319,27 |
| АМК №1-7 | ТК 1А | ТК 1 | 35 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1989 | 954,99 |
| АМК №1-14 | ТК 2А | ТК 3 | 16 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 533,72 |
| АМК №1-14 | ТК 5 | Промышленная улица 8 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 138,47 |
| АМК №1-14 | ТК6 | Промышленная улица 6 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 69,24 |
| АМК №1-14 | ТК 4 | Промышленная улица 8А | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 138,47 |
| АМК №1-15 | ТК1 | Общежитие | 39 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1985 | 1064,14 |
| Котельная №1-18 | Р1А | ТК2 | 50,3 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 | 3777,79 |
| Котельная №1-18 | УП6 | Улица Шевченко 36 | 16 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1998 | 426,38 |
| Котельная №1-18 | УП4 | ТК20А | 16 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1992 | 533,72 |
| Котельная №1-18 | УП3 | ТК20Б | 13 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2001 | 354,71 |
| Котельная №1-18 | УП3 | ТК20Б | 13 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1986 | 808,36 |
| Котельная №1-18 | Р6 | Р6Б | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1992 | 69,24 |
| Котельная №1-18 | Р6Б | Заводская улица 45А | 4 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1992 | 138,47 |
| Котельная №1-18 | Р6Б | Гарнизонная улица 23 | 29 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1993 | 1003,94 |
| Котельная №1-18 | Р9 | МБУ «ХОЗУ ДГО» (Гараж) | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1980 | 545,71 |
| Котельная №1-18 | УП1 | ТК20 | 22 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 733,86 |
| Котельная №1-18 | ТК1 | Р1А | 34 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 | 2553,57 |
| Котельная №1-18 | ТК27А | ТК27 | 10 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 | 751,05 |
| Котельная №1-18 | ТК27А | УП16В | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2001 | 2487,25 |
| Котельная №1-18 | ТК27А | УП16В | 43 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 1434,37 |
| Котельная №1-18 | ТК27 | УП15 | 10 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1994 | 266,49 |
| Котельная №1-18 | ТК26 | Украинская улица 19 | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2000 | 1315,50 |
| Котельная №1-18 | ТК2 | ТК4 | 49,8 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 | 3740,23 |
| Котельная №1-18 | УУТЭ | МО МВД РФ «Дальнереченский» | 25,8 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2001 | 970,23 |
| Котельная №1-18 | ТК24А | КГА ПОУ «ПТК» | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2000 | 849,63 |
|  | УУТЭ | Гараж МО МФД РФ | 63 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2001 | 1718,99 |
| Котельная №1-18 | ТК23 | Гаражи РОСИНКАС | 69,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 2405,98 |
| Котельная №1-18 | ТК23 | Гаражи РОСИНКАС | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1970 | 17,31 |
| Котельная №1-18 | ТК22Б | ТК22 | 25,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1976 | 971,55 |
| Котельная №1-18 | УУТЭ | МО МВД РФ «Дальнереченский» | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 2001 | 1180,82 |
| Котельная №1-18 | ТК22А | Улица Калинина 27 | 26 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 2000 | 990,60 |
| Котельная №1-18 | ТК22 | Улица Калинина 28 | 7,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1976 | 259,64 |
|  | УП16Г | Улица Рябуха 43А | 30 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2001 | 799,46 |
| Котельная №1-18 | УП16Г | УП16Б | 23,21 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 774,22 |
| Котельная №1-18 | УП16В | УУТЭ | 2,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 2001 | 68,21 |
| Котельная №1-18 | УП16В | УП16 | 79 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 2635,23 |
| Котельная №1-18 | УП16А | Дальнереченская улица 62Е | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2001 | 623,13 |
| Котельная №1-18 | УП16 | УП16А | 3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 100,07 |
| Котельная №1-18 | УП16 | УП16Г | 38,79 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2001 | 1293,93 |
| Котельная №1-18 | УП15 | УП15А | 60 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1994 | 1598,93 |
| Котельная №1-18 | ТК4 | ТК5 | 8 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1989 | 600,84 |
| Котельная №1-18 | ТК4 | ТК5 | 46,6 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 1988 | 3499,90 |
| Котельная №1-18 | УП9 | Улица Шевченко 46 | 17 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1970 | 453,03 |
| Котельная №1-18 | ТК8 | ООО «Электрон» | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1998 | 415,42 |
| Котельная №1-18 | ТК9 | УП11а | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1989 | 990,60 |
| Котельная №1-18 | ТК9 | Улица Героев Даманского 30 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 495,30 |
|  | УП16Г | Улица Рябуха 43А | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 1524,00 |
| Котельная №1-18 | ТК13 | Улица Ленина 72А | 9,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1988 | 328,88 |
| Котельная №1-18 | ТК20А | Улица Ленина 30 | 33 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1992 | 2051,98 |
| Котельная №1-18 | ТК20Б | МБДОУ «Детский сад №10» | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1992 | 266,70 |
| АМК №1-25 | ТК1 | МБОУ «СОШ №12» | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2001 | 1905,00 |
| АМК №1-26 | Котельная №26 (старая) | 4ОГПС | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1979 | 952,50 |
| Котельная №1-27 | УП-1б | УП-1В | 32 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 1067,44 |
| Котельная №1-27 | УП-1Г | Полевая улица 45 | 48 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1983 | 1828,80 |
| Котельная №1-27 | УП-1В | КНС | 73 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1983 | 1945,36 |
| Котельная №1-27 | УП-1В | УП-1Г | 142 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1983 | 5410,20 |
| Котельная №1-27 | УП-1 | ЦТП | 150 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1984 | 16529,70 |
| Котельная №1-27 | УП-1 | ЦТП | 150 | 0,2 | 0,125 | Надземная ГВС | 1984 | 6468,79 |
| Котельная №1-27 | УП-1 | ЦТП | 826 | 0,2 | 0,125 | Надземная ГВС | 1984 | 35621,50 |
| Котельная №1-27 | УП-1 | КПП ЗАО «Лесэкспорт» | 6 | 0,02 | 0,02 | Надземная | 1984 | 159,89 |
| Котельная №1-27 | УП-1 | ЦТП | 826 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1984 | 91023,56 |
| Котельная №1-27 | ТК12 | ТК-19 | 102 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 4398,78 |
| Котельная №1-27 | ТК-62 | Владивостокская улица 2 | 14 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1983 | 533,40 |
| Котельная №1-27 | ТК-62 | Владивостокская улица 2 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 484,66 |
| Котельная №1-27 | ТК-61 | Владивостокская улица 5 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 647,70 |
| Котельная №1-27 | ТК-61 | Владивостокская улица 3 | 21 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 800,10 |
| Котельная №1-27 | ТК-61 | Владивостокская улица 5 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 588,51 |
| Котельная №1-27 | ТК-61 | Владивостокская улица 3 | 21 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 800,10 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-62 | 4 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1983 | 212,54 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-61 | 24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 1492,35 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-61 | 3,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 95,50 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-61 | 2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 66,71 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-62 | 154 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1983 | 8182,70 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-62 | 154 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1983 | 6641,30 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-62 | 4 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1983 | 237,70 |
| Котельная №1-27 | ТК-60 | ТК-61 | 24,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 933,45 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | ТК-60 | 65 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1983 | 3453,74 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | ТК-60 | 100 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1983 | 5942,59 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | Владивостокская улица 1А | 2 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 66,71 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | Владивостокская улица 1А | 2 | 0,08 | 0,065 | Надземная ГВС | 1983 | 53,30 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | Владивостокская улица 1А | 24 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 914,40 |
| Котельная №1-27 | ТК-59а | Владивостокская улица 1А | 24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 1492,35 |
| Котельная №1-27 | ТК-59 | Владивостокская улица 1 | 14 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 382,00 |
| Котельная №1-27 | ТК-59 | ТК-59а | 2 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1983 | 118,85 |
| Котельная №1-27 | ТК-59 | Владивостокская улица 1 | 14 | 0,065 | 0,05 | Надземная ГВС | 1983 | 373,08 |
| Котельная №1-27 | ТК-58 | ТК-59 | 175 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1983 | 10399,53 |
| Котельная №1-27 | ТК-58 | ТК-59 | 175 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1983 | 9298,52 |
| Котельная №1-27 | ТК-54 | ТК-55 | 84 | 0,15 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 2802,02 |
| Котельная №1-27 | ТК-54 | ТК-55 | 84 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 3622,52 |
| Котельная №1-27 | ТК-53 | Р6 | 86 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 3708,78 |
| Котельная №1-27 | ТК-53 | Р6 | 86 | 0,2 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 3708,78 |
| Котельная №1-27 | ТК-50 | ТК-53 | 97,5 | 0,2 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 4204,72 |
| Котельная №1-27 | ТК-50 | ТК-53 | 97,5 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 4204,72 |
| Котельная №1-27 | ТК-49 | Полевая улица 1А | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1983 | 18,80 |
| Котельная №1-27 | ТК-49 | Полевая улица 1А | 13 | 0,1 | 0,1 | Подвальная | 1983 | 488,88 |
| Котельная №1-27 | ТК-49 | ТК-50 | 3 | 0,2 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 129,38 |
| Котельная №1-27 | ТК-49 | ТК-50 | 3 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 129,38 |
| Котельная №1-27 | ТК-48 | ТК-49 | 106,5 | 0,2 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 4592,84 |
| Котельная №1-27 | ТК-48 | ТК-49 | 106,5 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1983 | 5658,81 |
| Котельная №1-27 | ТК-47 | Мастерские КГОАУ НПО №27 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1983 | 685,80 |
| Котельная №1-27 | ТК-46 | Уч. корп. КГОАУ НПО №27 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1983 | 800,10 |
| Котельная №1-27 | ТК-46 | Уч. корп. КГОАУ НПО №27 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 818,57 |
| Котельная №1-27 | ТК-44 | ТК-45 | 65 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 2168,23 |
| Котельная №1-27 | ТК-44 | ТК-45 | 16,5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1983 | 1025,99 |
| Котельная №1-27 | ТК-44 | ТК-45 | 96 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 3202,31 |
| Котельная №1-27 | ТК-40 | Улица 45 лет Октября 63А | 98 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1983 | 2611,58 |
| Котельная №1-27 | ТК-37б | Центральная улица 25 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1983 | 69,95 |
| Котельная №1-27 | ТК-37 | ТК-38 | 37 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 2300,70 |
| Котельная №1-27 | ТК-33 | ТК-48 | 153 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 6598,17 |
| Котельная №1-27 | ТК-33 | ТК-48 | 114 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 1984 | 6057,32 |
| Котельная №1-27 | ТК-33 | ТК-48 | 134 | 0,2 | 0,1 | Надземная ГВС | 1984 | 5778,79 |
| Котельная №1-27 | ТК-33 | ТК-48 | 153 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 16860,30 |
| Котельная №1-27 | ТК-32 | Улица 45 лет Октября 66 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 311,57 |
| Котельная №1-27 | ТК-32 | Улица 45 лет Октября 66 | 2 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 76,20 |
| Котельная №1-27 | ТК-31 | ТК-32 | 61 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 1664,42 |
| Котельная №1-27 | ТК-30 | ТК-31 | 43 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 1173,28 |
| Котельная №1-27 | ТК-30 | Улица Горького 13 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 276,95 |
| Котельная №1-27 | ТК-29 | ТК-30 | 46 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 1255,13 |
| Котельная №1-27 | ТК-29 | Центральная улица 16 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 242,33 |
| Котельная №1-27 | ТК-28 | Центральная улица 13 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 173,09 |
| Котельная №1-27 | ТК-28 | ТК-29 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 2238,52 |
| Котельная №1-27 | ТК-28 | ТК-29 | 12 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 327,43 |
| Котельная №1-27 | ТК-26 | ТК-28 | 8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 497,45 |
| Котельная №1-27 | ТК-25 | ТК-26 | 45 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 2798,15 |
| Котельная №1-27 | ТК-23 | ТК-25 | 44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 2735,97 |
| Котельная №1-27 | ТК-22 | ТК-23 | 36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1983 | 2238,52 |
| Котельная №1-27 | ТК-21 | ТК-33 | 100 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 4312,53 |
| Котельная №1-27 | ТК-21 | ТК-33 | 100 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 11019,80 |
| Котельная №1-27 | ТК-21 | ТК-22 | 27 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1983 | 1164,38 |
| Котельная №1-27 | ТК-20 | ТК-21 | 66 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 7273,07 |
| Котельная №1-27 | ТК-20 | ТК-21 | 66 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 2846,27 |
| Котельная №1-27 | ТК-19 | ТК-20 | 27 | 0,2 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 1164,38 |
| Котельная №1-27 | ТК-19 | ТК-20 | 27 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 2975,35 |
| Котельная №1-27 | ТК-18 | Улица 45 лет Октября 51 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 553,90 |
| Котельная №1-27 | ТК-18 | Улица 45 лет Октября 53 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 173,09 |
| Котельная №1-27 | ТК-17 | Театральная улица 22 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 138,47 |
| Котельная №1-27 | ТК-16 | ТК-17 | 103 | 0,08 | 0,065 | Подземная канальная | 1983 | 3924,30 |
| Котельная №1-27 | ТК-15 | Театральная улица 14 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 207,71 |
| Котельная №1-27 | ТК-12 | ТК-19 | 102 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 11240,20 |
| Котельная №1-27 | ТК-11 | Улица 45 лет Октября 47 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 1557,83 |
| Котельная №1-27 | ТК-7 | Строительная улица 27 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 623,13 |
| Котельная №1-27 | ТК-6 | Строительная улица 25 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 553,90 |
| Котельная №1-27 | ТК-5 | Строительная улица 23 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 450,04 |
| Котельная №1-27 | ТК-4 | Улица Пушкина 6 | 53 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1983 | 1412,38 |
| Котельная №1-27 | ТК-4 | Улица Пушкина 6 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 415,42 |
| Котельная №1-27 | ТК-3 | Улица Пушкина 2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 865,46 |
| Котельная №1-27 | ТК-3 | Улица Пушкина 2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 865,46 |
| Котельная №1-27 | ТК-3 | Улица Пушкина 4 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1983 | 865,46 |
| Котельная №1-27 | ТК-2 | ТК-3 | 50,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 1684,55 |
| Котельная №1-27 | ТК-2 | ТК-12 | 101 | 0,35 | 0,35 | Надземная | 1984 | 11130,00 |
| Котельная №1-27 | ТК-2 | ТК12 | 101 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 5366,58 |
| Котельная №1-27 | ТК-2 | ТК-12 | 15 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1984 | 1652,97 |
| Котельная №1-27 | ТК-1 | ТК-2 | 184 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 9776,73 |
| Котельная №1-27 | ТК-1 | ТК-2 | 86 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1984 | 4569,56 |
| Котельная №1-27 | ТК-1 | ТК-58 | 469 | 0,15 | 0,15 | Надземная ГВС | 1983 | 15644,60 |
| Котельная №1-27 | ТК-1 | ТК-2 | 270 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1984 | 29753,46 |
| Котельная №1-27 | ТК-1 | ТК-58 | 496 | 0,3 | 0,3 | Надземная | 1983 | 29475,25 |
| Котельная №1-27 | Р7 | ТК-47 | 74 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1983 | 2019,13 |
| Котельная №1-27 | Р6 | ТК-54 | 10 | 0,15 | 0,1 | Надземная ГВС | 1983 | 333,57 |
| Котельная №1-27 | Р6 | ТК-54 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1983 | 333,57 |
| Котельная №1-27 | Полевая улица 1А | Улица Олега Кошевого 2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подвальная ГВС | 1983 | 437,20 |
| Котельная №1-27 | Полевая улица 1А | Улица Олега Кошевого 2 | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная ГВС | 1983 | 3115,66 |
| Котельная №1-27 | Полевая улица 1А | Улица Олега Кошевого 2 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 1333,50 |
| Котельная №1-27 | Полевая улица 1А | Улица Олега Кошевого 2 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1983 | 2095,50 |
| Котельная №1-27 | ЦТП | ТК-1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1984 | 41,63 |
| Котельная №1-27 | ЦТП | УП-1б | 38 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1984 | 2362,89 |
| Котельная №1-27 | ЦТП | ТК-1 | 13 | 0,25 | 0,15 | Подземная канальная ГВС | 1984 | 976,37 |
| Котельная №1-27 | ЦТП | ТК-1 | 13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 1984 | 1082,49 |
| Котельная №1-27 | Котельная №27 | УП-1 | 174 | 0,4 | 0,4 | Надземная | 1984 | 19174,46 |
| Котельная №1-27 | Котельная №27 | УП-1 | 0,1 | 0,25 | 0,125 | Надземная ГВС | 1984 | 5,31 |
| Котельная №1-27 | Котельная №27 | УП-1 | 174 | 0,25 | 0,125 | Надземная ГВС | 1984 | 9245,39 |
| Котельная №1-27 | ТК-59 | ТК-59а | 2 | 0,25 | 0,15 | Надземная ГВС | 1983 | 106,27 |
| Котельная №1-31 | ТК2 | ОАО «РЖД» Контейнерная | 75,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1967 | 2011,98 |
| Котельная №1-31 | ТК1а | ТК1 | 12 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 746,17 |
| Котельная №1-31 | УТ3 | Уссурийская улица 78 | 18 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1967 | 623,13 |
| Котельная №1-31 | ТК1 | ТК2 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 932,72 |
| Котельная №1-31 | ТК1 | ТК2 | 105 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 6529,02 |
| Котельная №1-31 | ТК2 | УТ1 | 11 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 683,99 |
| Котельная №1-31 | УТ1 | Компрессорная | 18 | 0,032 | 0,032 | Надземная | 1967 | 479,68 |
| Котельная №1-31 | ТК4 | ОАО «РЖД» Товарная контора | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1967 | 346,18 |
| Котельная №1-31 | УТ2 | УТ2а | 19 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1967 | 506,33 |
| Котельная №1-31 | ТК3 | Р2 | 67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1967 | 2552,70 |
| Котельная №1-31 | Р2 | Улица Победы 1 | 20 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1967 | 762,00 |
| Котельная №1-31 | Котельная №31 | ТК1а | 3 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1967 | 186,54 |
| АМК №1-32 | УП4 | ТК1 | 42 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 2611,61 |
| АМК №1-32 | УП3 | УП4 | 52 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1985 | 1734,58 |
| АМК №1-32 | УП1 | АХЗ ясли | 20 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1985 | 532,98 |
| АМК №1-32 | УП1А | УП1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1985 | 33,36 |
| АМК №1-32 | УП4 | ТК1 | 19,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1985 | 650,47 |
| АМК №1-32 | УУТЭ | Улица Лазо 29А | 0,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1985 | 17,31 |
| АМК №1-32 | УП2 | УП3 | 1,5 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1985 | 50,04 |
| АМК №1-32 | УП1 | УП2 | 16 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1985 | 533,72 |
| АМК №1-32 | ТК1 | УП5 | 57,1 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1985 | 3550,55 |
| АМК №1-32 | ТК4а | УУТЭ | 13,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 1985 | 467,35 |
| АМК №1-39 | ТК1 | У1А | 12,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 333,11 |
| АМК №1-39 | У1 | ТК1 | 10 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 266,49 |
| АМК №1-39 | У1 | Ясная улица 15 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1981 | 692,37 |
| АМК №1-39 | У1А | У2 | 22,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 599,60 |
| АМК №1-39 | У2 | У2А | 22,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 599,60 |
| АМК №1-39 | УП4 | У4 | 33 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1981 | 3802,95 |
| АМК №1-39 | У2А | У3А | 22,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 599,60 |
| АМК №1-39 | У3 | УП2 | 29 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 772,81 |
| АМК №1-39 | У3 | УП2 | 9 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1981 | 342,90 |
| АМК №1-39 | У3 | УП2 | 22 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 586,27 |
| АМК №1-39 | У3А | У3 | 22,5 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 599,60 |
| АМК №1-39 | У4 | Улица Каменушка 8 | 5,75 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 1981 | 153,23 |
| АМК №1-39 | У4 | Улица Каменушка 8 | 9,25 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 1981 | 246,50 |
| АМК №1-39 | УП3 | УП4 | 30 | 0,5 | 0,5 | Надземная | 1981 | 3457,23 |
| АМК №1-39 | УП1 | У1 | 28 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 746,17 |
| АМК №1-39 | УП2 | Трудовая улица 21 | 30 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 799,46 |
| АМК №1-39 | УП2 | Трудовая улица 21 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подвальная | 1981 | 262,32 |
| АМК №1-40 | ТК9 | Стрелковая улица 11 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 | 381,00 |
| АМК №1-40 | ТК2 | ТК3 | 25 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 1554,53 |
| АМК №1-40 | ТК1а | ТК2 | 12 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 746,17 |
| АМК №1-40 | ТК9 | Стрелковая улица 13 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1982 | 495,30 |
| АМК №1-40 | ТК3 | ТК6 | 60 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 3730,87 |
| АМК №1-40 | ТК2 | Стрелковая улица 3 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 | 190,50 |
| АМК №1-40 | ТК6 | ТК8 | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1982 | 4974,50 |
| АМК №1-40 | ТК8 | ТК9 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 1982 | 1243,62 |
| АМК №1-40 | ТК2 | ТК3 | 40 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 1982 | 2487,25 |
| Котельная №1-42 | ТК3 | Графская улица 6 | 13 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1984 | 354,71 |
| Котельная №1-42 | ТК3 | ТК4 | 37 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 1234,22 |
| Котельная №1-42 | Котельная №42 | ТК1 | 6 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 200,14 |
| Котельная №1-42 | ТК1 | ТК2 | 95 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 3168,95 |
| Котельная №1-42 | ТК4 | ТК5 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 333,57 |
| Котельная №1-42 | ТК4 | ТК6 | 62 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 2068,16 |
| Котельная №1-42 | ТК2 | ТК3 | 49 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 1634,51 |
| Котельная №1-42 | ТК5 | ТК5А | 17 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1984 | 567,08 |
| Котельная №1-42 | ТК6 | ТК7 | 46 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1984 | 1225,84 |
| Котельная №1-42 | ТК6 | Улица Воинской Славы 5 | 29 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1984 | 772,81 |
| Котельная №1-42 | ТК7 | Улица Воинской Славы 3 | 2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1984 | 53,30 |
| Котельная №1-42 | ТК7 | Улица Воинской Славы 1 | 28 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1984 | 746,17 |
| Котельная №1-43 | ТК4 | Красная улица 113 | 11,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1978 | 438,15 |
| Котельная №1-43 | ТК4 | Красная улица 113 | 22,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 613,92 |
| Котельная №1-43 | Котельная №43 | УТ1 | 60 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1978 | 2587,52 |
| Котельная №1-43 | УТ1 | ТК1 | 28 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1978 | 1207,51 |
| Котельная №1-43 | Улица Победы 5 | Улица Победы 5А | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 13,64 |
| Котельная №1-43 | ТК1 | Улица Победы 5 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 545,71 |
| Котельная №1-43 | ТК1 | Улица Победы 5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 13,64 |
| Котельная №1-43 | ТК1 | ТК2 | 97 | 0,2 | 0,2 | Надземная | 1978 | 4183,15 |
| Котельная №1-43 | ТК2 | ТК4 | 43,5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 1186,92 |
| Котельная №1-43 | ТК2 | ТК4 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 1978 | 818,57 |
| Котельная №44 | УП1 | ТК1 | 25 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 666,22 |
| Котельная №44 | Котельная №44 | УП1 | 2 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1981 | 53,30 |
| Котельная №44 | ТК1 | Киевская улица 53 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 1981 | 952,50 |
| Котельная №45 | Склад | ВОС | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 2000 | 38,10 |
| Котельная №45 | Склад | ВОС | 11 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 2000 | 419,10 |
| Котельная №45 | ВОС | Водонапорная башня | 18 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 2000 | 685,80 |
| Котельная №46 | УТ1 | Статистика | 52 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1995 | 1385,74 |
| Котельная №46 | УТ1 | УТ2 | 40 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 1334,29 |
| Котельная №46 | УТ2 | Гараж детского дома | 2 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1995 | 53,30 |
| Котельная №46 | Котельная №46 | УТ1 | 3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 100,07 |
| Котельная №46 | УТ3 | Налоговая | 90 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 3002,16 |
| Котельная №46 | УТ3 | Налоговая | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 1995 | 1243,62 |
| Котельная №46 | УТ3 | Гаражи | 40 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 1334,29 |
| Котельная №46 | УТ2 | УТ3 | 40 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1995 | 1334,29 |
| Котельная №47 | ТК2 | Улица Постышева 59 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная канальная | 1982 | 762,00 |
| Котельная №47 | ТК1 | ТК2 | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 1982 | 1981,20 |
| Котельная №47 | ТК1 | Улица Постышева 61 | 33 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | 1982 | 1142,41 |
| Котельная №47 | Котельная №47 | ТК1 | 6 | 0,065 | 0,065 | Надземная | 1982 | 159,89 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 722184,84 |

4.7 Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

4.7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На сегодняшний день все потребители на территории Дальнереченского городского округа подключены к сетям теплоснабжения по закрытой схеме.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения не требуются.

4.7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На сегодняшний день все потребители на территории Дальнереченского городского округа подключены к сетям теплоснабжения по закрытой схеме.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения не требуются.

4.8 Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

4.8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы котельных представлены в таблице 4.8.1.

Балансы так же учитываются развитие источников тепловой энергии с использованием в качестве основного топлива газа.

Таблица 4.8.1 - Топливные балансы котельных

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 30950,88 | 28866,16 | 29237,77 | 27043,48 | 26787,44 | 25351,26 | 25351,26 | 25351,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 464,27 | 422,15 | 438,84 | 414,05 | 397,25 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 30486,61 | 28444,01 | 28798,93 | 26629,43 | 26390,19 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 202,80 | 192,73 | 193,10 | 192,92 | 192,91 | 192,91 | 192,91 | 192,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 205,88 | 195,59 | 196,04 | 195,92 | 195,81 | 195,81 | 195,81 | 195,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 6276,71 | 5563,40 | 5645,80 | 5217,19 | 5167,46 | 4872,50 | 4872,50 | 4872,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 6276,71 | 5563,40 | 5645,80 | 5217,19 | 5167,46 | 4872,50 | 4872,50 | 4872,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 11399,87 | 10858,19 | 11072,22 | 10146,95 | 9516,68 | 8973,47 | 8973,47 | 8973,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 3854 | 3587 | 3569 | 3599 | 3801 | 3801 | 3801 | 3801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8669,39 | 7543,67 | 7837,74 | 7667,94 | 8475,59 | 7005,91 | 7005,91 | 7005,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 265,07 | 247,20 | 239,12 | 227,13 | 235,67 | 261,19 | 261,19 | 261,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8404,32 | 7296,47 | 7598,63 | 7440,81 | 8239,91 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 196,97 | 197,04 | 199,23 | 199,37 | 199,24 | 199,24 | 199,24 | 199,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 203,18 | 203,71 | 205,50 | 205,46 | 204,94 | 204,94 | 204,94 | 204,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 1707,58 | 1486,37 | 1561,52 | 1528,76 | 1688,69 | 1382,26 | 1382,26 | 1382,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 1707,58 | 1486,37 | 1561,52 | 1528,76 | 1688,69 | 1382,26 | 1382,26 | 1382,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 2978,38 | 2788,60 | 2857,82 | 2815,60 | 2983,86 | 2442,41 | 2442,41 | 2442,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4013 | 3731 | 3825 | 3801 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 874,35 | 844,80 | 773,64 | 768,67 | 743,73 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 874,35 | 844,80 | 773,64 | 768,67 | 743,73 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 183,61 | 177,40 | 162,46 | 161,42 | 156,18 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 183,61 | 177,40 | 162,46 | 161,42 | 156,18 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 273,27 | 250,92 | 233,15 | 229,52 | 224,40 | 215,88 | 215,88 | 215,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4703 | 4949 | 4878 | 4923 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2297,64 | 2122,55 | 1605,36 | 1548,14 | 1510,11 | 1415,13 | 1415,13 | 1415,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 256,94 | 249,10 | 110,06 | 103,67 | 104,33 | 109,92 | 109,92 | 109,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2040,70 | 1873,45 | 1495,30 | 1444,47 | 1405,78 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 263,60 | 265,99 | 266,08 | 266,06 | 274,20 | 274,20 | 274,20 | 274,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 296,78 | 301,36 | 285,67 | 285,15 | 294,55 | 294,55 | 294,55 | 294,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 605,65 | 564,57 | 427,16 | 411,89 | 414,07 | 384,44 | 384,44 | 384,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 605,65 | 564,57 | 427,16 | 411,89 | 414,07 | 384,44 | 384,44 | 384,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 1071,18 | 1067,78 | 771,24 | 748,62 | 713,00 | 661,99 | 661,99 | 661,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 3958 | 3701 | 3877 | 3851 | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 398,27 | 383,82 | 367,64 | 366,53 | 351,59 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 398,27 | 383,82 | 367,64 | 366,53 | 351,59 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 83,64 | 80,60 | 77,20 | 76,97 | 73,83 | 77,37 | 77,37 | 77,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 83,64 | 80,60 | 77,20 | 76,97 | 73,83 | 77,37 | 77,37 | 77,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 124,08 | 114,00 | 110,68 | 109,36 | 106,08 | 111,16 | 111,16 | 111,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4718 | 4949 | 4883 | 4927 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1077,56 | 1146,83 | 1132,15 | 1144,11 | 1054,21 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1077,56 | 1146,83 | 1132,15 | 1144,11 | 1054,21 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,91 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,91 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 226,29 | 240,73 | 237,75 | 240,26 | 221,38 | 221,33 | 221,33 | 221,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 226,29 | 240,73 | 237,75 | 240,26 | 221,38 | 221,33 | 221,33 | 221,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 333,14 | 340,50 | 340,82 | 341,48 | 318,08 | 318,00 | 318,00 | 318,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4755 | 4949 | 4883 | 4925 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 581,29 | 553,15 | 583,76 | 533,72 | 514,38 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 581,29 | 553,15 | 583,76 | 533,72 | 514,38 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,98 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,98 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 122,06 | 116,16 | 122,59 | 112,08 | 108,02 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 122,06 | 116,16 | 122,59 | 112,08 | 108,02 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 | 130,11 |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 177,36 | 164,30 | 175,54 | 159,28 | 155,20 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4817 | 4949 | 4888 | 4926 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25195,22 | 24221,77 | 23231,53 | 22307,81 | 23427,12 | 23045,54 | 23045,54 | 23045,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 255,82 | 256,80 | 257,71 | 242,81 | 247,28 | 264,99 | 264,99 | 264,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24939,40 | 23964,97 | 22973,82 | 22065,00 | 23179,84 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 164,18 | 163,93 | 164,28 | 164,17 | 163,71 | 163,71 | 163,71 | 163,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,86 | 165,69 | 166,12 | 165,97 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 4136,55 | 3970,70 | 3816,46 | 3662,23 | 3835,29 | 3769,23 | 3769,23 | 3769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. | 4136,55 | 3970,70 | 3816,46 | 3662,23 | 3835,29 | 3769,23 | 3769,23 | 3769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн | 2997,50 | 2877,32 | 2765,55 | 2653,79 | 2779,20 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 171,47 | 170,88 | 161,94 | 157,09 | 155,28 | 171,99 | 171,99 | 171,99 | 171,99 | 171,99 | 171,99 | 171,99 | 171,99 |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 20,25 | 20,02 | 21,45 | 18,46 | 19,16 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 151,22 | 150,86 | 140,49 | 138,63 | 136,12 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 291,31 | 290,79 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 | 279,99 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 330,32 | 329,37 | 322,74 | 317,27 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 49,95 | 49,69 | 45,34 | 43,98 | 43,48 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 49,95 | 49,69 | 45,34 | 43,98 | 43,48 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 | 48,26 |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 84,23 | 79,82 | 80,60 | 76,08 | 74,97 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4151 | 4358 | 3938 | 4047 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 | 4059 |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 139,50 | 133,02 | 125,24 | 139,12 | 150,18 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 139,50 | 133,02 | 125,24 | 139,12 | 150,18 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,96 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,96 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 29,29 | 27,93 | 26,30 | 29,22 | 31,54 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 29,29 | 27,93 | 26,30 | 29,22 | 31,54 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 42,36 | 39,51 | 37,94 | 41,56 | 45,31 | 55,17 | 55,17 | 55,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4840 | 4949 | 4852 | 4921 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 596,61 | 538,57 | 562,25 | 582,52 | 622,86 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 596,61 | 538,57 | 562,25 | 582,52 | 622,86 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 125,29 | 113,10 | 118,07 | 122,33 | 130,80 | 145,12 | 145,12 | 145,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 125,29 | 113,10 | 118,07 | 122,33 | 130,80 | 145,12 | 145,12 | 145,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 181,73 | 159,97 | 170,08 | 173,99 | 187,93 | 208,51 | 208,51 | 208,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4826 | 4949 | 4860 | 4922 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 28099,27 | 27694,13 | 27173,07 | 24868,56 | 24939,23 | 16527,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 597,30 | 579,49 | 565,17 | 560,99 | 548,84 | 331,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 27501,97 | 27114,64 | 26607,90 | 24307,57 | 24390,39 | 16196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 172,11 | 172,04 | 172,06 | 172,07 | 172,15 | 172,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,85 | 175,72 | 175,71 | 176,05 | 176,02 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 4836,20 | 4764,51 | 4675,36 | 4279,23 | 4293,20 | 2850,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. | 4836,20 | 4764,51 | 4675,36 | 4279,23 | 4293,20 | 2850,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн | 3504,49 | 3452,55 | 3387,94 | 3100,89 | 3111,02 | 2065,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1315,26 | 1331,59 | 1508,96 | 1386,49 | 1502,70 | 1477,79 | 1477,79 | 1477,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 48,99 | 51,48 | 53,68 | 47,63 | 48,67 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1266,27 | 1280,11 | 1455,28 | 1338,86 | 1454,02 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 241,60 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 250,95 | 244,45 | 243,67 | 243,36 | 242,87 | 242,87 | 242,87 | 242,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 317,77 | 312,92 | 354,61 | 325,82 | 353,13 | 345,92 | 345,92 | 345,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 317,77 | 312,92 | 354,61 | 325,82 | 353,13 | 345,92 | 345,92 | 345,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 553,00 | 583,26 | 646,86 | 594,80 | 621,64 | 608,94 | 608,94 | 608,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4022 | 3756 | 3837 | 3835 | 3976 | 3976 | 3976 | 3976 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1556,34 | 1552,67 | 1523,85 | 1484,00 | 1375,83 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1556,34 | 1552,67 | 1523,85 | 1484,00 | 1375,83 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 326,83 | 326,04 | 320,01 | 311,64 | 288,92 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 326,83 | 326,04 | 320,01 | 311,64 | 288,92 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 480,93 | 461,16 | 460,98 | 442,88 | 415,12 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4757 | 4949 | 4859 | 4926 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 520,07 | 514,30 | 468,70 | 490,14 | 489,19 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 520,07 | 514,30 | 468,70 | 490,14 | 489,19 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 109,21 | 108,00 | 98,43 | 102,93 | 102,73 | 140,52 | 140,52 | 140,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 109,21 | 108,00 | 98,43 | 102,93 | 102,73 | 140,52 | 140,52 | 140,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 158,12 | 152,76 | 141,12 | 146,34 | 147,60 | 201,89 | 201,89 | 201,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4835 | 4949 | 4882 | 4923 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2918,05 | 2768,21 | 2717,50 | 2652,64 | 2712,95 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2918,05 | 2768,21 | 2717,50 | 2652,64 | 2712,95 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 211,22 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 211,22 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 616,36 | 581,32 | 570,67 | 557,05 | 569,72 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 616,36 | 581,32 | 570,67 | 557,05 | 569,72 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 | 578,30 |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 896,72 | 822,24 | 825,27 | 792,04 | 818,56 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4811 | 4949 | 4840 | 4923 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2075,31 | 1874,72 | 1823,20 | 1678,57 | 1661,43 | 1702,57 | 1702,57 | 1702,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 62,57 | 58,38 | 60,65 | 55,87 | 56,98 | 60,22 | 60,22 | 60,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2012,74 | 1816,34 | 1762,54 | 1622,70 | 1604,45 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 245,21 | 235,00 | 242,82 | 242,80 | 242,69 | 242,69 | 242,69 | 242,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 252,83 | 242,55 | 251,17 | 251,16 | 251,31 | 251,31 | 251,31 | 251,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 508,88 | 440,56 | 442,71 | 407,55 | 403,21 | 412,74 | 412,74 | 412,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 508,88 | 440,56 | 442,71 | 407,55 | 403,21 | 412,74 | 412,74 | 412,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 880,06 | 822,12 | 824,40 | 756,38 | 707,72 | 724,44 | 724,44 | 724,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 4048 | 3751 | 3759 | 3772 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2722,71 | 2698,68 | 2527,02 | 2584,97 | 2605,38 | 2774,73 | 2774,73 | 2774,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 185,35 | 178,02 | 177,37 | 175,69 | 170,86 | 177,75 | 177,75 | 177,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2537,35 | 2520,66 | 2349,65 | 2409,28 | 2434,52 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 249,09 | 250,03 | 253,25 | 253,21 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,29 | 267,69 | 272,37 | 271,67 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 678,20 | 674,75 | 639,97 | 654,54 | 660,35 | 704,42 | 704,42 | 704,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 678,20 | 674,75 | 639,97 | 654,54 | 660,35 | 704,42 | 704,42 | 704,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 1233,26 | 1291,00 | 1239,68 | 1276,94 | 1179,00 | 1257,68 | 1257,68 | 1257,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 3849 | 3659 | 3614 | 3588 | 3921 | 3921 | 3921 | 3921 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 48,74 | 238,62 | 240,62 | 238,62 | 238,45 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 48,74 | 238,62 | 240,62 | 238,62 | 238,45 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 27,27 | 347,03 | 388,54 | 382,33 | 468,25 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2,75 | 12,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 24,52 | 334,63 | 388,54 | 382,33 | 468,25 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,99 | 229,98 | 229,94 | 221,98 | 221,86 | 221,86 | 221,86 | 221,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 261,37 | 238,51 | 229,94 | 221,98 | 221,86 | 221,86 | 221,86 | 221,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 6,41 | 79,81 | 89,34 | 84,87 | 103,89 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 6,41 | 79,81 | 89,34 | 84,87 | 103,89 | 157,70 | 157,70 | 157,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 8,95 | 126,95 | 158,60 | 149,32 | 188,36 | 285,93 | 285,93 | 285,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  | 5012 | 4401 | 3943 | 3979 | 3861 | 3861 | 3861 | 3861 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  | 322,23 | 987,90 | 1054,98 | 821,46 | 821,46 | 821,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  | 26,01 | 60,94 | 62,51 | 67,71 | 67,71 | 67,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  | 296,22 | 926,96 | 992,47 | 753,76 | 753,76 | 753,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  | 279,99 | 246,66 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  | 304,57 | 262,88 | 257,34 | 257,34 | 257,34 | 257,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  | 90,22 | 243,67 | 255,40 | 193,97 | 193,97 | 193,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  | 90,22 | 243,67 | 255,40 | 193,97 | 193,97 | 193,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  | 172,08 | 430,04 | 439,52 | 333,80 | 333,80 | 333,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  | 3670 | 3966 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  |  |  | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 345,99 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  | 345,99 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 10519,94 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  | 10519,94 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  | 1767,35 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  | 1767,35 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 | 4533,49 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  | 8589 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 | 9026 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 | 4180,49 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 | 1133,11 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 | 219,27 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 | 177,06 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,60 | 619,60 | 619,60 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,60 | 619,60 | 619,60 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,09 | 104,09 | 104,09 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,09 | 104,09 | 104,09 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,96 | 80,96 | 80,96 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 | 3827,13 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,11 | 151,11 | 151,11 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,11 | 151,11 | 151,11 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,39 | 25,39 | 25,39 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,39 | 25,39 | 25,39 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 | 239,29 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,08 | 233,08 | 233,08 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,08 | 233,08 | 233,08 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,28 | 181,28 | 181,28 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 | 112,41 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,64 | 462,64 | 462,64 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,64 | 462,64 | 462,64 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,83 | 359,83 | 359,83 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 | 436,29 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 | 119,42 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 | 126,63 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 110235,18 | 105545,17 | 104312,72 | 99013,34 | 101186,86 | 100576,12 | 100514,01 | 100514,01 | 99051,34 | 99051,34 | 99051,34 | 99051,34 | 99051,34 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной | Гкал | 2159,32 | 2075,04 | 1950,06 | 1907,25 | 1891,55 | 1814,75 | 1483,55 | 1483,55 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |  |  |  |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 108075,86 | 103470,12 | 102362,65 | 97106,09 | 99295,31 | 98761,37 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 190,02 | 186,45 | 187,15 | 187,59 | 186,80 | 185,55 | 184,83 | 184,83 | 169,59 | 169,59 | 169,59 | 169,59 | 169,59 | 167,37 | 167,37 | 167,37 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 193,81 | 190,19 | 190,71 | 191,27 | 190,35 | 188,96 | 187,60 | 187,60 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 167,37 | 167,37 | 167,37 |
| 6 | Затраты условного топлива | т.у.т. | 20946,46 | 19678,58 | 19521,96 | 18573,64 | 18901,30 | 18662,37 | 18577,68 | 18577,68 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16575,05 | 16575,05 | 16575,05 |
| 6.1 | Уголь | т.у.т. | 11973,71 | 10943,37 | 11030,14 | 10632,18 | 10772,80 | 10274,97 | 10274,97 | 10274,97 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 |  |  |  |
| 6.2 | Мазут | т.у.т. | 8972,75 | 8735,21 | 8491,82 | 7941,46 | 8128,50 | 6620,05 | 3769,23 | 3769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Газ | т.у.т. |  |  |  |  |  | 1767,35 | 4533,49 | 4533,49 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 16575,05 | 16575,05 | 16575,05 |
| 6.4 | Электроэнергия | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уголь | тонн | 20876,64 | 20123,08 | 20319,08 | 19431,18 | 18843,03 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 |  |  |  |
| 7.2 | Мазут | тонн | 6501,99 | 6329,86 | 6153,49 | 5754,68 | 5890,22 | 4797,14 | 2731,32 | 2731,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12881,57 | 12881,57 | 12881,57 |
| 7.4 | Электроэнергия | тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Низшая теплота сгорания топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основное топливо, используемое на котельных:

- уголь,

- мазут,

- электроэнергия.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются.

Характеристика основного и резервного топлива котельных представлена в таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2 - Характеристика основного и резервного топлива котельных

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1-1 | Уголь | - |
| 2 | Котельная №1-2 | Уголь | - |
| 3 | АМК №1-3 | Уголь | - |
| 4 | Котельная №1-5 | Уголь | - |
| 5 | АМК №1-7 | Уголь | - |
| 6 | АМК №1-14 | Уголь | - |
| 7 | АМК №1-15 | Уголь | - |
| 8 | Котельная №1-18 | Мазут | - |
| 9 | Котельная №1-22 | Уголь | - |
| 10 | АМК №1-25 | Уголь | - |
| 11 | АМК №1-26 | Уголь | - |
| 12 | Котельная №1-27 | Мазут | - |
| 13 | Котельная №1-31 | Уголь | - |
| 14 | АМК №1-32 | Уголь | - |
| 15 | АМК №1-39 | Уголь | - |
| 16 | АМК №1-40 | Уголь | - |
| 17 | Котельная №1-42 | Уголь | - |
| 18 | Котельная №1-43 | Уголь | - |
| 19 | Котельная №44 | Электроэнергия | - |
| 20 | Котельная №45 | Уголь | - |
| 21 | Котельная №46 | Уголь | - |
| 22 | Котельная №47 | Электроэнергия | - |

4.8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики топлива, используемого для теплоснабжения Дальнереченского городского округа представлены в таблицах 4.8.3 - 4.8.4.

Таблица 4.8.3 - Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого в зоне деятельности КГУП «Примтеплоэнерго»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, Ар, % | Влажность Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2025 | 2БПКО | 4132 | 5,6 | 31,6 | 16054,999 | 16424,747 | 569,270 |
|  | БПК | 3094 | 10,9 | 42,5 |  |  |  |
|  | 3БОМ | 4872 | 5,4 | 22 | 2389,850 | 2418,280 | 86,370 |
| 2024 | 2БПКО | 4132 | 5,6 | 31,6 | 17179,130 | 16994,732 | 939,018 |
|  | БПК | 3074 | 11,7 | 42,4 |  |  |  |
|  | 3БОМ | 4924 | 5,4 | 22 | 2460,980 | 2436,450 | 114,800 |
| 2023 | 2БПКО | 4134 | 5,8 | 31,9 | 17808,760 | 17823,500 | 754,620 |
|  | БПК | 3024 | 13 | 42,5 |  |  |  |
|  | 3БОМ | 4862 | 4,4 | 21,8 | 2496,010 | 2495,580 | 90,270 |
| 2022 | 2БПКО | 5010 | 5,6 | 31,7 | 17794,170 | 17617,720 | 769,360 |
|  | БПК | 4131 | 11,9 | 42,5 |  |  |  |
|  | 3БПК | 3067 | 4,4 | 21 |  |  |  |
|  | 3БОМ | 4949 | 4,4 | 21,8 | 2526,050 | 2505,360 | 89,840 |
| 2021 | 2БПКО | 5010 | 5,4 | 30,5 | 17725,890 | 18208,930 | 592,910 |
|  | БПК | 4203 | 13,2 | 42,5 |  |  |  |
|  | 3БПК | 3015 | 4,4 | 21 |  |  |  |
|  | 3БОМ | 4782 | 5,5 | 22,8 | 2654,931 | 2667,711 | 69,150 |

Таблица 4.8.4 - Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого в зоне деятельности КГУП «Примтеплоэнерго»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 9660 | - | 5875,339 | 5890,215 | 308,720 |
| 2024 | 9660 | - | 5764,875 | 5754,682 | 323,596 |
| 2023 | 9660 | - | 6171,699 | 6153,493 | 313,403 |
| 2022 | 9660 | - | 6405,387 | 6329,864 | 295,197 |
| 2021 | 9660 | - | 6440,048 | 6501,990 | 219,674 |

Показатели низшей теплоты сгорания топлива на перспективу представлены в таблице 4.8.1.

4.8.4 Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

Доли используемого топлива в совокупности всех систем теплоснабжения представлены в таблице 4.8.5. Электроэнергия как вид топлива не указывается в виду отсутствия условного топлива.

Таблица 4.8.5 - Доли используемого топлива на котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты условного топлива | т.у.т. | 18901,30 | 18662,37 | 18577,68 | 18577,68 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16797,88 | 16575,05 | 16575,05 | 16575,05 |
| Уголь | т.у.т. | 10772,80 | 10274,97 | 10274,97 | 10274,97 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 | 1048,02 |  |  |  |
| Мазут | т.у.т. | 8128,50 | 6620,05 | 3769,23 | 3769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | т.у.т. |  | 1767,35 | 4533,49 | 4533,49 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 15749,85 | 16575,05 | 16575,05 | 16575,05 |
| Затраты натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | % | 57,00% | 55,06% | 55,31% | 55,31% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Мазут | % | 43,00% | 35,47% | 20,29% | 20,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Газ | % | 0,00% | 9,47% | 24,40% | 24,40% | 93,76% | 93,76% | 93,76% | 93,76% | 93,76% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

4.8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа

В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (уголь), мазут и электроэнергия.

Приоритетный направлением развития топливного баланса является реализация Схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края. Схема газоснабжения включает в себя газификацию источников тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа.

4.9 Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

4.9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлена в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1 - Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год начала реализации | Год окончания | Капитальные затраты ВСЕГО, тыс. руб. | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  | 599386,41 | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  | 599386,41 | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 |
| 001.01.01.001 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №1 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-1 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 136961,22 |  |  | 136961,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №2 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-2 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 55846,97 |  |  | 55846,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №3 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-3 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 11280,22 |  |  | 11280,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.004 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №5 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-5 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 19070,48 |  |  | 19070,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.005 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №7 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-7 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 6127,04 |  |  | 6127,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.006 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №14 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-14 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 16544,86 |  |  | 16544,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.007 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №15 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-15 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2029 | 2033 | 16307,62 |  |  |  |  |  |  |  | 16307,62 |  |  |  |
| 001.01.01.008 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №18 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-18 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 150182,75 |  |  | 150182,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.009 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №22 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-22 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2029 | 2033 | 4494,23 |  |  |  |  |  |  |  | 4494,23 |  |  |  |
| 001.01.01.010 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №25 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-25 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 3063,52 |  |  | 3063,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.011 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №26 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-26 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 12347,87 |  |  | 12347,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №31 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-31 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 19070,48 |  |  | 19070,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.013 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №32 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-32 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2029 | 2033 | 21627,55 |  |  |  |  |  |  |  | 21627,55 |  |  |  |
| 001.01.01.014 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №39 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-39 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 11280,22 |  |  | 11280,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.015 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №40 на газе. Вывод из эксплуатации котельной АМК №1-40 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2029 | 2033 | 43688,74 |  |  |  |  |  |  |  | 43688,74 |  |  |  |
| 001.01.01.016 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №42 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-42 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 19070,48 |  |  | 19070,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.017 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №43 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №1-43 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 22596,08 |  |  | 22596,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.018 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №44 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №44 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 4595,28 |  |  | 4595,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.019 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №45 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №45 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 10136,48 |  |  | 10136,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.020 | Строительство блочно-модульной котельной БМК №46 на газе. Вывод из эксплуатации котельной №46 | Схема газоснабжения Дальнереченского ГО Приморского края | 2025 | 2028 | 15094,31 |  |  | 15094,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них представлена в таблице 4.9.2.

Таблица 4.9.2 - Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них

| Номер проекта | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Год начала реализации | Год окончания | Капитальные затраты ВСЕГО, тыс. руб. | Капитальные затраты по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  | 722184,84 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 65653,17 | 131306,33 | 196959,50 | 262612,67 | 328265,84 | 393919,00 | 459572,17 | 525225,34 | 590878,51 | 656531,67 | 722184,84 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  | 722184,84 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 65653,17 | 131306,33 | 196959,50 | 262612,67 | 328265,84 | 393919,00 | 459572,17 | 525225,34 | 590878,51 | 656531,67 | 722184,84 |
| 001.02.03.001 | Мероприятия по замене тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет | Источник финансирования не определен | 2026 | 2036 | 722184,84 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 | 65653,17 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.06.000 «Строительство новых насосных станций» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.07.000 «Строительство новых насосных станций» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подгруппа проектов 001.02.08.000 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Накопительным итогом |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по изменению температурных графиков отпуска тепловой энергии и изменению гидравлического режима не планируются.

4.9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Все системы теплоснабжения Дальнереченского городского округа подключены по закрытой схема. Мероприятия по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую не планируются.

4.9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В результате проведения мероприятий по строительству блочно-модульных котельных взамен существующих приведет к следующему:

- обновится оборудование на котельных, снизится износ, повысится надежность теплоснабжения,

- снизится уровень вредных выбросов в атмосферу,

- снизятся затраты на производство тепловой энергии за счет снижения эксплуатационных затрат.

Расчет эффективности представлен в таблице 4.9.3.

Таблица 4.9.3 - Эффективность мероприятий

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Затраты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн | 20876,64 | 20123,08 | 20319,08 | 19431,18 | 18843,03 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 1519,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мазут | тонн | 6501,99 | 6329,86 | 6153,49 | 5754,68 | 5890,22 | 4797,14 | 2731,32 | 2731,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12239,75 | 12881,57 | 12881,57 | 12881,57 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| После мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн | 20876,64 | 20123,08 | 20319,08 | 19431,18 | 18843,03 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 | 17918,94 |
| Мазут | тонн | 6501,99 | 6329,86 | 6153,49 | 5754,68 | 5890,22 | 4797,14 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 |
| Газ | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс дефляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в капитал |  |  |  |  |  | 107,80 | 105,30 | 104,40 | 104,30 | 104,20 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Уголь |  |  |  |  |  | 102,60 | 105,40 | 104,10 | 103,60 | 104,00 | 103,90 | 103,80 | 103,80 | 103,70 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Мазут |  |  |  |  |  | 99,90 | 105,30 | 104,30 | 104,00 | 103,70 | 103,70 | 103,60 | 103,50 | 103,40 | 103,30 | 103,30 | 103,30 |
| Газ |  |  |  |  |  | 112,90 | 112,20 | 109,20 | 104,80 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  | 112,90 | 112,20 | 109,20 | 104,80 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 |
| Цена топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 3,90 | 4,11 | 4,28 | 4,44 | 4,61 | 4,79 | 4,97 | 5,16 | 5,35 | 5,55 | 5,75 | 5,95 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 40,55 | 42,70 | 44,53 | 46,31 | 48,03 | 49,81 | 51,60 | 53,40 | 55,22 | 57,04 | 58,92 | 60,87 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 9,35 | 10,49 | 11,46 | 12,01 | 12,48 | 12,96 | 13,47 | 13,99 | 14,54 | 15,11 | 15,70 | 16,31 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 73524,42 | 73694,30 | 76715,77 | 79477,54 | 7009,90 | 7283,29 | 7560,05 | 7847,34 | 8137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 238837,43 | 204824,51 | 121634,57 | 126499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 15113,88 | 40287,58 | 42221,39 | 152715,51 | 158671,42 | 164859,61 | 171289,13 | 177969,41 | 194606,41 | 202196,06 | 210081,71 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. |  |  |  |  | 312361,84 | 293632,68 | 238637,92 | 248198,87 | 159725,42 | 165954,71 | 172419,66 | 179136,47 | 186107,09 | 194606,41 | 202196,06 | 210081,71 |
| После мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тыс. руб. |  |  |  |  | 73524,42 | 73694,30 | 76715,77 | 79477,54 | 82656,64 | 85880,25 | 89143,69 | 92531,16 | 95954,81 | 99409,18 | 102987,91 | 106695,48 |
| Мазут | тыс. руб. |  |  |  |  | 238837,43 | 204824,51 | 121634,57 | 126499,95 | 131180,45 | 136034,13 | 140931,36 | 145863,95 | 150823,33 | 155800,50 | 160941,91 | 166253,00 |
| Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 15113,88 | 40287,58 | 42221,39 | 43868,02 | 45578,87 | 47356,45 | 49203,35 | 51122,28 | 53116,05 | 55187,57 | 57339,89 |
| Электроэнергия | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. |  |  |  |  | 312361,84 | 293632,68 | 238637,92 | 248198,87 | 257705,11 | 267493,25 | 277431,50 | 287598,46 | 297900,42 | 308325,73 | 319117,40 | 330288,36 |
| Эффект от перевода на Газ | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97979,69 | 101538,54 | 105011,84 | 108461,99 | 111793,32 | 113719,32 | 116921,34 | 120206,66 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97979,69 | 199518,23 | 304530,07 | 412992,06 | 524785,38 | 638504,70 | 755426,04 | 875632,69 |
| Капитальные вложения на строительство котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения по годам в ценах 2026 года. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 447642,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 447642,42 | 509079,17 | 509079,17 | 509079,17 | 509079,17 |
| Капитальные вложения по годам в ценах 2026 года. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 513268,27 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 | 599386,41 |
| Разница между капиталовложениями и эффектом от реализации | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -513268,27 | 97979,69 | 101538,54 | 105011,84 | 108461,99 | 25675,18 | 113719,32 | 116921,34 | 120206,66 |
| То же накопительным эффектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | -513268,27 | -415288,58 | -313750,04 | -208738,20 | -100276,21 | -74601,02 | 39118,29 | 156039,63 | 276246,29 |

4.9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Информация о фактически осуществленных мероприятиях утвержденной схемы теплоснабжения отсутствует.

4.10 Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

4.10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 4.10.1.

Таблица 4.10.1 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная №1-1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная №1-2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | АМК №1-3 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная №1-5 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | АМК №1-7 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | АМК №1-14 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | АМК №1-15 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная №1-18 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная №1-22 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | АМК №1-25 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | АМК №1-26 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная №1-27 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная №1-31 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | АМК №1-32 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | АМК №1-39 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | АМК №1-40 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Котельная №1-42 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | Котельная №1-43 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная №44 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная №45 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная №46 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | Котельная №47 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

4.10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО совпадают с зонами действия котельных КГУП «Примтеплоэнерго».

4.10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа,

2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации,

2) размер собственного капитала,

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям,

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения,

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов,

2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО,

3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом,

4) прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,

5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения,

6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения,

2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Критерии выбора ЕТО представлены в таблице 4.10.2.

Таблица 4.10.2 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная №1-1 | 18 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 644,705 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная №1-2 | 10,2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 130,589 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | АМК №1-3 | 0,688 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 17,233 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная №1-5 | 1,62 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 20,337 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | АМК №1-7 | 0,309 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 3,358 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | АМК №1-14 | 1,032 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 18,102 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | АМК №1-15 | 0,688 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 2,517 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная №1-18 | 15,48 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 1148,479 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная №1-22 | 0,46 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии | Аренда |  | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | АМК №1-25 | 0,241 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 1,954 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | АМК №1-26 | 1,032 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 5,529 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная №1-27 | 16,68 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 2674,804 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная №1-31 | 1,234 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 42,239 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | АМК №1-32 | 1,032 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 45,287 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | АМК №1-39 | 0,516 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 8,919 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | АМК №1-40 | 2,064 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Хозяйственное ведение | 49,783 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Котельная №1-42 | 1,964 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 34,359 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | Котельная №1-43 | 3,058 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 49,659 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная №44 | 0,155 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 1,428 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная №45 | 0,19 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 0,730 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная №46 | 0,7 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 26,997 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | Котельная №47 | 0,172 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Аренда | 3,275 | Заявка не подавалась | 1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

4.10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО не подавались.

4.10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице 4.10.3.

Таблица 4.10.3 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1-1 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 2 | Котельная №1-2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 3 | АМК №1-3 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 4 | Котельная №1-5 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 5 | АМК №1-7 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 6 | АМК №1-14 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 7 | АМК №1-15 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 8 | Котельная №1-18 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 9 | Котельная №1-22 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 10 | АМК №1-25 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 11 | АМК №1-26 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 12 | Котельная №1-27 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 13 | Котельная №1-31 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 14 | АМК №1-32 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 15 | АМК №1-39 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 16 | АМК №1-40 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 17 | Котельная №1-42 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 18 | Котельная №1-43 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 19 | Котельная №44 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 20 | Котельная №45 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 21 | Котельная №46 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |
| 22 | Котельная №47 | КГУП «Примтеплоэнерго» | Источник тепловой энергии и тепловые сети |

4.11 Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

4.11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Перераспределение тепловой нагрузки из одной зоны действия источника в другую не планируется.

Мероприятиями схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края планируется строительство новых БМК на газе взамен существующих котельных. При этом зоны действия источников не изменятся.

4.12 Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

4.12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

4.13 Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

4.13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В 2025 году утверждена схема газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (утверждена Постановлением администрации Дальнереченского городского округа Приморского края №1013-па от 05.08.2025г.).

В соответствии со схемой газоснабжения планируется газификация источников путем строительства новых БМК, работающих на газе взамен существующих.

Перечень котельных, планируемых газифицировать представлен в таблице 4.13.1.

Таблица 4.13.1 - Перечень котельных, планируемых газифицировать

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Период перевода на газ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1-1 | Уголь | 2025-2028 |
| 2 | Котельная №1-2 | Уголь | 2025-2028 |
| 3 | АМК №1-3 | Уголь | 2025-2028 |
| 4 | Котельная №1-5 | Уголь | 2025-2028 |
| 5 | АМК №1-7 | Уголь | 2025-2028 |
| 6 | АМК №1-14 | Уголь | 2025-2028 |
| 7 | АМК №1-15 | Уголь | 2029-2033 |
| 8 | Котельная №1-18 | Мазут | 2025-2028 |
| 9 | Котельная №1-22 | Уголь | 2029-2033 |
| 10 | АМК №1-25 | Уголь | 2025-2028 |
| 11 | АМК №1-26 | Уголь | 2025-2028 |
| 12 | Котельная №1-27 | Мазут | 2025-2028 |
| 13 | Котельная №1-31 | Уголь | 2025-2028 |
| 14 | АМК №1-32 | Уголь | 2029-2033 |
| 15 | АМК №1-39 | Уголь | 2025-2028 |
| 16 | АМК №1-40 | Уголь | 2029-2033 |
| 17 | Котельная №1-42 | Уголь | 2025-2028 |
| 18 | Котельная №1-43 | Уголь | 2025-2028 |
| 19 | Котельная №44 | Электроэнергия | 2025-2028 |
| 20 | Котельная №45 | Уголь | 2025-2028 |
| 21 | Котельная №46 | Уголь | 2025-2028 |

4.13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Несмотря на то, что на территории полным ходом идёт газификация населённых пунктов, проблема газификации все-таки остаётся. Необходимо строительство межпоселковых газопроводов высокого давления, а также дополнительное финансирование.

4.13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы газоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края отсутствуют.

4.13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Развитие систем комбинированной выработки электрической и тепловой энергии определяет Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы (утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) №1553 от 28.11.2025).

На территории Дальнереченского городского округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы (Обосновывающие материалы по энергосистеме Приморского края) на территории Дальнереченского городского округа не планируется строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по корректировке Схемы и программы развития электроэнергетических систем России отсутствуют.

4.13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения отсутствуют предложения по развитию систем водоснабжения в системах теплоснабжения. Горячее водоснабжение в Дальнереченском городском округе Приморского края осуществляется по закрытой схеме.

4.13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

4.14 Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

4.14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения

4.14.1.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

4.14.1.1.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) представлены в таблице 4.14.1.

Таблица 4.14.1 - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку)

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 140,50 | 138,81 | 138,81 | 139,35 | 139,89 | 139,73 | 140,15 | 140,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 25,39 | 25,39 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 10,948 | 10,858 | 10,455 | 10,467 | 10,341 | 10,331 | 10,467 | 10,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 9,138 | 9,063 | 8,726 | 8,737 | 8,631 | 8,623 | 8,737 | 8,737 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 8,166 | 8,099 | 7,798 | 7,808 | 7,713 | 7,706 | 7,808 | 7,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,972 | 0,964 | 0,928 | 0,929 | 0,918 | 0,917 | 0,929 | 0,929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,763 | 1,749 | 1,684 | 1,686 | 1,665 | 1,664 | 1,686 | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,686 | 1,672 | 1,610 | 1,612 | 1,592 | 1,591 | 1,612 | 1,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,074 | 0,074 | 0,073 | 0,073 | 0,074 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 21,873 | 20,904 | 21,137 | 19,208 | 20,617 | 20,616 | 20,616 | 20,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 18,257 | 17,448 | 17,643 | 16,032 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 16,315 | 15,592 | 15,766 | 14,327 | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 1,942 | 1,856 | 1,876 | 1,705 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 3,522 | 3,366 | 3,404 | 3,093 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,368 | 3,219 | 3,255 | 2,958 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,154 | 0,148 | 0,149 | 0,136 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000065 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,130 | 0,126 | 0,127 | 0,115 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000139 | 0,000133 | 0,000128 | 0,000116 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000025 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,424 | 0,425 | 0,423 | 0,423 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 631,973 | 609,707 | 638,103 | 579,210 | 630,444 | 630,991 | 623,069 | 623,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 25,82 | 25,57 | 24,71 | 24,74 | 24,39 | 24,37 | 24,68 | 24,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 32,36 | 31,97 | 31,97 | 32,10 | 32,22 | 32,18 | 32,28 | 32,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 4,72 | 4,72 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,320 | 3,320 | 3,288 | 3,288 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 2,069 | 2,069 | 2,049 | 2,049 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,053 | 2,053 | 2,033 | 2,033 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,574 | 0,574 | 0,568 | 0,568 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,574 | 0,574 | 0,568 | 0,568 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 5,647 | 5,695 | 5,437 | 5,440 | 5,988 | 5,502 | 5,502 | 5,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 3,518 | 3,548 | 3,387 | 3,389 | 3,731 | 3,428 | 3,428 | 3,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,491 | 3,520 | 3,361 | 3,363 | 3,702 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,027 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,029 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,976 | 0,984 | 0,940 | 0,940 | 1,035 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,976 | 0,984 | 0,940 | 0,940 | 1,035 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000065 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,109 | 0,111 | 0,106 | 0,106 | 0,116 | 0,107 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000020 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000207 | 0,000208 | 0,000189 | 0,000189 | 0,000208 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000037 | 0,000038 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000038 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 416,418 | 420,224 | 404,686 | 404,904 | 444,068 | 407,964 | 407,964 | 407,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 8,38 | 8,38 | 8,31 | 8,31 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 2,74 | 2,70 | 2,70 | 2,72 | 2,73 | 2,72 | 2,73 | 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,547 | 0,555 | 0,518 | 0,491 | 0,495 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,413 | 0,419 | 0,391 | 0,371 | 0,374 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,413 | 0,419 | 0,391 | 0,371 | 0,374 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,067 | 0,068 | 0,064 | 0,060 | 0,061 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,067 | 0,068 | 0,064 | 0,060 | 0,061 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000070 | 0,000071 | 0,000071 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,151 | 0,155 | 0,145 | 0,137 | 0,137 | 0,144 | 0,143 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000027 | 0,000028 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000199 | 0,000202 | 0,000179 | 0,000170 | 0,000171 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000036 | 0,000036 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,139 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 225,810 | 233,755 | 217,642 | 206,169 | 207,853 | 217,608 | 217,608 | 217,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 1,83 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 6,39 | 6,39 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,936 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,070 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,070 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,866 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,866 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,072 | 1,102 | 1,019 | 1,058 | 1,052 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,080 | 0,082 | 0,076 | 0,079 | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,080 | 0,082 | 0,076 | 0,079 | 0,078 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,992 | 1,019 | 0,943 | 0,979 | 0,974 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,992 | 1,019 | 0,943 | 0,979 | 0,974 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000090 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,103 | 0,107 | 0,099 | 0,103 | 0,102 | 0,101 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000019 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000155 | 0,000159 | 0,000140 | 0,000146 | 0,000145 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000028 | 0,000029 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,314 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 26,758 | 37,077 | 34,294 | 35,607 | 35,477 | 34,997 | 34,997 | 34,997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 2,98 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,283 | 0,285 | 0,287 | 0,286 | 0,278 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,283 | 0,285 | 0,287 | 0,286 | 0,278 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,283 | 0,285 | 0,287 | 0,286 | 0,278 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,167 | 0,171 | 0,172 | 0,170 | 0,165 | 0,171 | 0,170 | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000030 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 775,622 | 782,614 | 787,210 | 784,109 | 762,332 | 787,207 | 787,207 | 787,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 6,04 | 5,96 | 5,96 | 5,99 | 6,01 | 6,00 | 6,02 | 6,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,61 | 1,61 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,834 | 0,865 | 0,849 | 0,829 | 0,858 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,689 | 0,714 | 0,701 | 0,685 | 0,708 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,689 | 0,714 | 0,701 | 0,685 | 0,708 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,145 | 0,151 | 0,148 | 0,144 | 0,149 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,145 | 0,151 | 0,148 | 0,144 | 0,149 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,114 | 0,120 | 0,117 | 0,114 | 0,118 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000021 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000090 | 0,000094 | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000016 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,255 | 0,255 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 355,364 | 368,183 | 364,184 | 355,818 | 368,149 | 365,301 | 365,301 | 365,301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 1,94 | 1,94 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,94 | 4,88 | 4,88 | 4,90 | 4,92 | 4,91 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,469 | 0,480 | 0,480 | 0,437 | 0,432 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,469 | 0,480 | 0,480 | 0,437 | 0,432 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,469 | 0,480 | 0,480 | 0,437 | 0,432 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000067 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,095 | 0,098 | 0,098 | 0,089 | 0,088 | 0,110 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1261,214 | 1289,598 | 1290,752 | 1174,050 | 1160,679 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 150,89 | 149,07 | 149,07 | 149,65 | 150,23 | 150,05 | 150,51 | 150,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 42,87 | 42,87 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,722 | 11,770 | 12,173 | 12,263 | 12,203 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 8,449 | 8,483 | 8,774 | 8,838 | 8,795 | 8,785 | 8,785 | 8,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 8,449 | 8,483 | 8,774 | 8,838 | 8,795 | 8,785 | 8,785 | 8,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 2,998 | 3,010 | 3,113 | 3,136 | 3,121 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 2,998 | 3,010 | 3,113 | 3,136 | 3,121 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 19,717 | 20,606 | 20,223 | 19,242 | 19,499 | 19,550 | 19,550 | 19,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 14,212 | 14,853 | 14,576 | 13,869 | 14,054 | 14,091 | 14,091 | 14,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 14,212 | 14,853 | 14,576 | 13,869 | 14,054 | 14,091 | 14,091 | 14,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 5,042 | 5,270 | 5,172 | 4,921 | 4,986 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 5,042 | 5,270 | 5,172 | 4,921 | 4,986 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000056 | 0,000057 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000058 | 0,000058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,094 | 0,100 | 0,098 | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000118 | 0,000123 | 0,000115 | 0,000109 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000021 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,303 | 0,301 | 0,300 | 0,300 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 367,120 | 379,901 | 359,556 | 339,806 | 347,513 | 348,801 | 348,801 | 348,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 38,71 | 39,10 | 40,54 | 40,82 | 40,44 | 40,40 | 40,40 | 40,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,127 | 0,145 | 0,146 | 0,149 | 0,169 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,127 | 0,145 | 0,146 | 0,149 | 0,169 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,127 | 0,145 | 0,146 | 0,149 | 0,169 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000118 | 0,000135 | 0,000129 | 0,000131 | 0,000149 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000021 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0,000027 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 1,82 | 1,82 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,168 | 0,169 | 0,166 | 0,165 | 0,166 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,168 | 0,169 | 0,166 | 0,165 | 0,166 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,168 | 0,169 | 0,166 | 0,165 | 0,166 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000092 | 0,000093 | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000017 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,217 | 0,217 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,690 | 0,590 | 0,611 | 0,586 | 0,607 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,246 | 0,210 | 0,217 | 0,209 | 0,216 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,246 | 0,210 | 0,217 | 0,209 | 0,216 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,246 | 0,210 | 0,218 | 0,209 | 0,216 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,246 | 0,210 | 0,218 | 0,209 | 0,216 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000174 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000176 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,376 | 0,326 | 0,337 | 0,322 | 0,332 | 0,325 | 0,324 | 0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000068 | 0,000059 | 0,000061 | 0,000058 | 0,000060 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000277 | 0,000237 | 0,000234 | 0,000224 | 0,000232 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000050 | 0,000043 | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,424 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 326,475 | 288,117 | 298,104 | 286,288 | 296,151 | 289,415 | 289,415 | 289,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 136,09 | 134,45 | 134,45 | 134,97 | 135,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 17,76 | 17,76 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 10,118 | 10,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 8,445 | 8,445 | 8,445 | 8,441 | 8,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 8,141 | 8,141 | 8,141 | 8,137 | 8,211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,655 | 1,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,655 | 1,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 18,727 | 19,432 | 19,100 | 18,130 | 18,024 | 11,607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 15,623 | 16,211 | 15,934 | 15,124 | 15,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 15,060 | 15,627 | 15,360 | 14,580 | 14,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,563 | 0,584 | 0,574 | 0,545 | 0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 3,064 | 3,179 | 3,125 | 2,966 | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,064 | 3,179 | 3,125 | 2,966 | 2,949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000062 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,115 | 0,121 | 0,119 | 0,112 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000021 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000173 | 0,000179 | 0,000167 | 0,000159 | 0,000158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000031 | 0,000032 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,176 | 0,176 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 261,901 | 271,852 | 264,010 | 250,707 | 247,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 57,50 | 57,48 | 58,18 | 58,15 | 58,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 5,91 | 5,84 | 5,84 | 5,87 | 5,89 | 5,88 | 5,90 | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,639 | 0,559 | 0,559 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,400 | 0,350 | 0,350 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,400 | 0,350 | 0,350 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,121 | 1,070 | 1,022 | 0,987 | 1,118 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,703 | 0,671 | 0,641 | 0,619 | 0,701 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,703 | 0,671 | 0,641 | 0,619 | 0,701 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,041 | 0,039 | 0,037 | 0,036 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,041 | 0,039 | 0,037 | 0,036 | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000068 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,119 | 0,115 | 0,110 | 0,105 | 0,119 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000021 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000049 | 0,000047 | 0,000043 | 0,000041 | 0,000047 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 213,121 | 227,213 | 216,120 | 189,482 | 214,711 | 209,126 | 209,126 | 209,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 3,30 | 2,95 | 2,96 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 4,14 | 4,09 | 4,09 | 4,11 | 4,12 | 4,12 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 5,05 | 5,05 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,541 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,222 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,222 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 0,293 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,293 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,958 | 0,980 | 0,943 | 0,920 | 0,945 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,393 | 0,403 | 0,387 | 0,378 | 0,388 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,393 | 0,403 | 0,387 | 0,378 | 0,388 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 0,519 | 0,531 | 0,511 | 0,498 | 0,512 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,519 | 0,531 | 0,511 | 0,498 | 0,512 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,095 | 0,098 | 0,095 | 0,092 | 0,094 | 0,094 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000017 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000103 | 0,000105 | 0,000096 | 0,000094 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000019 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,182 | 0,184 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 132,365 | 139,459 | 133,525 | 130,270 | 133,801 | 132,917 | 132,917 | 132,917 | 132,917 | 132,917 | 132,917 | 132,917 | 132,917 |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 2,97 | 2,89 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 6,96 | 6,87 | 6,87 | 6,90 | 6,93 | 6,92 | 6,94 | 6,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,528 | 0,529 | 0,532 | 0,525 | 0,528 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,528 | 0,529 | 0,532 | 0,525 | 0,528 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,528 | 0,529 | 0,532 | 0,525 | 0,528 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000036 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,076 | 0,077 | 0,077 | 0,076 | 0,076 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,171 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 364,434 | 407,282 | 409,574 | 404,144 | 406,601 | 409,758 | 409,758 | 409,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 25,03 | 24,73 | 24,73 | 24,82 | 24,92 | 24,89 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2,570 | 2,572 | 2,509 | 2,326 | 2,367 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 2,570 | 2,572 | 2,509 | 2,326 | 2,367 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 2,570 | 2,572 | 2,509 | 2,326 | 2,367 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000062 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,103 | 0,104 | 0,101 | 0,094 | 0,095 | 0,098 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000019 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,583 | 0,584 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 0,583 |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 973,037 | 1025,211 | 998,217 | 925,246 | 941,504 | 968,090 | 968,090 | 968,090 | 968,090 | 968,090 | 968,090 | 968,090 | 968,090 |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 2,64 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 11,79 | 11,65 | 11,65 | 11,69 | 11,74 | 11,73 | 11,76 | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,638 | 1,655 | 1,540 | 1,388 | 1,439 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,638 | 1,655 | 1,540 | 1,388 | 1,439 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,638 | 1,655 | 1,540 | 1,388 | 1,439 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000061 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,139 | 0,142 | 0,132 | 0,119 | 0,123 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000025 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,589 | 0,589 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 1332,596 | 1414,703 | 1312,646 | 1182,826 | 1226,368 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 1,23 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 12,95 | 12,80 | 12,80 | 12,85 | 12,90 | 12,88 | 12,92 | 12,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,886 | 0,843 | 0,843 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,851 | 0,810 | 0,810 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,770 | 0,733 | 0,733 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,081 | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,641 | 1,733 | 1,661 | 1,641 | 1,619 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 1,578 | 1,665 | 1,597 | 1,577 | 1,556 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,428 | 1,507 | 1,445 | 1,427 | 1,409 | 1,462 | 1,462 | 1,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,150 | 0,158 | 0,152 | 0,150 | 0,148 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000066 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,122 | 0,130 | 0,125 | 0,123 | 0,121 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000022 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,541 | 0,544 | 0,544 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 871,591 | 971,986 | 932,870 | 910,111 | 898,232 | 931,929 | 931,929 | 931,929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 1,64 | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,044 | 0,213 | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 0,044 | 0,213 | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,044 | 0,213 | 0,215 | 0,213 | 0,213 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000053 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,028 | 0,137 | 0,139 | 0,137 | 0,136 | 0,138 | 0,137 | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000005 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,388 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 203,735 | 954,752 | 961,872 | 954,131 | 953,375 | 961,872 | 961,872 | 961,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,711 | 0,711 | 0,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  | 0,479 | 0,479 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  | 0,447 | 0,447 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  | 0,447 | 0,447 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  | 0,413 | 1,038 | 1,059 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  | 0,385 | 0,967 | 0,987 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  | 0,385 | 0,967 | 0,987 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  | 0,000066 | 0,000167 | 0,000170 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  | 0,000012 | 0,000030 | 0,000031 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  | 0,544 | 0,544 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  | 2,12 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,297 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,297 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,297 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  | 0,140 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  | 0,000025 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  | 1139,381 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 | 1201,050 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 135,50 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 | 135,91 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 | 18,67 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 | 8,187 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 7,254 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 | 18,861 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 6,052 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 | 15,735 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 5,834 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 | 15,168 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,187 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,187 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000063 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000008 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  | 0,000064 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 | 0,000165 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  | 0,000011 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  | 99,570 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 | 258,884 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 | 58,59 |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 | 140,15 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 26,69 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 | 8,737 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 | 7,808 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,616 | 20,616 | 20,616 | 20,616 | 20,616 | 20,616 | 20,616 | 20,616 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 | 15,378 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 3,320 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,069 | 623,069 | 623,069 | 623,069 | 623,069 | 623,069 | 623,069 | 623,069 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,502 | 5,502 | 5,502 | 5,502 | 5,502 | 5,502 | 5,502 | 5,502 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 | 0,000191 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,964 | 407,964 | 407,964 | 407,964 | 407,964 | 407,964 | 407,964 | 407,964 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 | 0,000179 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,608 | 217,608 | 217,608 | 217,608 | 217,608 | 217,608 | 217,608 | 217,608 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 | 0,961 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 | 0,000143 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,997 | 34,997 | 34,997 | 34,997 | 34,997 | 34,997 | 34,997 | 34,997 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,207 | 787,207 | 787,207 | 787,207 | 787,207 | 787,207 | 787,207 | 787,207 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 | 0,000068 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,301 | 365,301 | 365,301 | 365,301 | 365,301 | 365,301 | 365,301 | 365,301 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1449,736 | 1449,736 | 1449,736 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 | 150,51 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 45,07 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 | 8,785 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 | 3,117 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 | 14,091 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 | 0,000111 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,801 | 348,801 | 348,801 | 348,801 | 348,801 | 348,801 | 348,801 | 348,801 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000133 | 0,000133 | 0,000133 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 | 0,000175 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 | 0,000227 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,415 | 289,415 | 289,415 | 289,415 | 289,415 | 289,415 | 289,415 | 289,415 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 | 0,000067 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000046 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,126 | 209,126 | 209,126 | 209,126 | 209,126 | 209,126 | 209,126 | 209,126 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,917 | 132,917 | 132,917 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,758 | 409,758 | 409,758 | 409,758 | 409,758 | 409,758 | 409,758 | 409,758 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,96 | 24,96 | 24,96 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,433 | 2,433 | 2,433 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,583 | 0,583 | 0,583 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,090 | 968,090 | 968,090 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 | 1202,045 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,462 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 | 0,000064 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,929 | 931,929 | 931,929 | 931,929 | 931,929 | 931,929 | 931,929 | 931,929 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,872 | 961,872 | 961,872 | 961,872 | 961,872 | 961,872 | 961,872 | 961,872 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут |  |  |  |  |  |  |  |  | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 | 0,000118 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Площадь действия | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 547,16 | 540,56 | 540,56 | 542,67 | 544,79 | 544,14 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 | 545,78 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 113,18 | 113,18 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 | 118,98 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 43,628 | 43,086 | 43,533 | 43,708 | 43,671 | 43,617 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 |
| 3.1 | В жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 33,401 | 33,114 | 33,048 | 33,171 | 33,229 | 33,186 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 | 33,299 |
| 3.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 32,028 | 31,753 | 31,723 | 31,844 | 31,910 | 31,869 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 | 31,970 |
| 3.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,373 | 1,361 | 1,325 | 1,327 | 1,319 | 1,317 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| 3.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 8,552 | 8,325 | 8,804 | 8,830 | 8,740 | 8,730 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 | 8,752 |
| 3.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 8,474 | 8,248 | 8,730 | 8,757 | 8,667 | 8,657 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 | 8,678 |
| 3.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,074 | 0,074 | 0,073 | 0,073 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 78,655 | 79,580 | 78,808 | 75,058 | 77,771 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 | 78,734 |
| 4.1 | В жилищном фонде | тыс. Гкал | 61,243 | 61,958 | 61,114 | 57,507 | 59,606 | 50,576 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 | 60,259 |
| 4.1.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 58,562 | 59,332 | 58,486 | 55,081 | 57,058 | 48,348 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 | 57,682 |
| 4.1.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 2,682 | 2,625 | 2,628 | 2,426 | 2,549 | 2,228 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 |
| 4.2 | В общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 14,910 | 15,133 | 15,257 | 15,128 | 15,565 | 13,393 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 | 15,292 |
| 4.2.1 | Для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 14,755 | 14,985 | 15,108 | 14,992 | 15,419 | 13,247 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 | 15,146 |
| 4.2.2 | Для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,154 | 0,148 | 0,149 | 0,136 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,112 | 0,115 | 0,113 | 0,106 | 0,109 | 0,093 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 | 5535,70 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000020 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000132 | 0,000134 | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | 0,000113 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 | 0,000129 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0,000020 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,285 | 0,284 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 382,305 | 391,334 | 380,481 | 356,938 | 370,050 | 313,693 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 | 373,505 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,24 | 2,35 | 1,99 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
| 15. | Площадь действия | га | 153,18 | 151,62 | 153,72 | 154,32 | 154,19 | 154,12 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 | 154,43 |

4.14.1.1.2 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ

Источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа, отсутствуют.

4.14.1.1.3 Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии на базе котельной представлены в таблице 4.14.2.

Таблица 4.14.2 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии на базе котельной

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,290 | 11,184 | 10,805 | 10,818 | 10,667 | 10,658 | 10,794 | 10,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 36,15% | 36,74% | 38,85% | 38,78% | 39,61% | 39,66% | 38,91% | 38,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 30486,61 | 28444,01 | 28798,93 | 26629,43 | 26390,19 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 205,88 | 195,59 | 196,04 | 195,92 | 195,81 | 195,81 | 195,81 | 195,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1694 | 1580 | 1600 | 1479 | 1466 | 1382 | 1382 | 1382 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,220 | 3,246 | 3,421 | 3,475 | 3,561 | 3,564 | 3,546 | 3,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,559 | 3,556 | 3,525 | 3,525 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 64,20% | 64,23% | 64,53% | 64,53% | 64,40% | 64,40% | 64,40% | 64,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 8404,32 | 7296,47 | 7598,63 | 7440,81 | 8239,91 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 203,18 | 203,71 | 205,50 | 205,46 | 204,94 | 204,94 | 204,94 | 204,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 824 | 715 | 745 | 729 | 808 | 661 | 661 | 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 7,258 | 7,257 | 7,436 | 7,563 | 7,625 | 7,626 | 7,686 | 7,717 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,307 | 0,301 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 55,33% | 56,22% | 56,09% | 56,09% | 56,09% | 56,09% | 56,09% | 56,09% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 874,35 | 844,80 | 773,64 | 768,67 | 743,73 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1271 | 1228 | 1124 | 1117 | 1081 | 1040 | 1040 | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 5,250 | 5,249 | 5,326 | 5,418 | 5,484 | 5,484 | 5,527 | 5,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,018 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 35,06% | 51,96% | 51,96% | 51,96% | 52,04% | 52,04% | 52,04% | 52,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2040,70 | 1873,45 | 1495,30 | 1444,47 | 1405,78 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 296,78 | 301,36 | 285,67 | 285,15 | 294,55 | 294,55 | 294,55 | 294,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 724 | 664 | 530 | 512 | 499 | 463 | 463 | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 59,093 | 78,742 | 79,903 | 81,276 | 82,269 | 82,277 | 82,921 | 83,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58,86% | 58,86% | 58,86% | 58,86% | 58,86% | 58,86% | 58,86% | 58,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 398,27 | 383,82 | 367,64 | 366,53 | 351,59 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1289 | 1242 | 1190 | 1186 | 1138 | 1192 | 1192 | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,892 | 3,892 | 3,949 | 4,017 | 4,066 | 4,066 | 4,098 | 4,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,530 | 0,530 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 48,66% | 48,66% | 49,05% | 49,05% | 49,05% | 49,05% | 49,05% | 49,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1077,56 | 1146,83 | 1132,15 | 1144,11 | 1054,21 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 210,00 | 209,91 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1044 | 1111 | 1097 | 1109 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,695 | 3,694 | 3,749 | 3,813 | 3,860 | 3,860 | 3,891 | 3,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% | 49,80% |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 581,29 | 553,15 | 583,76 | 533,72 | 514,38 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 209,98 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 845 | 804 | 848 | 776 | 748 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,021 | 3,021 | 3,065 | 3,118 | 3,156 | 3,157 | 3,181 | 3,194 | 3,205 | 3,215 | 3,225 | 3,233 | 3,241 |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 12,617 | 12,742 | 13,213 | 13,303 | 13,181 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 18,16% | 17,35% | 14,31% | 13,73% | 14,52% | 14,61% | 14,61% | 14,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 24939,40 | 23964,97 | 22973,82 | 22065,00 | 23179,84 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 165,86 | 165,69 | 166,12 | 165,97 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1611 | 1548 | 1484 | 1425 | 1497 | 1472 | 1472 | 1472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2,676 | 2,665 | 2,615 | 2,640 | 2,685 | 2,689 | 2,710 | 2,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% | 80,90% |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 151,22 | 150,86 | 140,49 | 138,63 | 136,12 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 | 151,11 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 330,32 | 329,37 | 322,74 | 317,27 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 329 | 328 | 305 | 301 | 296 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 70,73% | 70,73% | 71,37% | 71,37% | 71,37% | 71,37% | 71,37% | 71,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 139,50 | 133,02 | 125,24 | 139,12 | 150,18 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 209,96 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 579 | 552 | 520 | 577 | 623 | 759 | 759 | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,343 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 66,79% | 67,82% | 67,82% | 67,82% | 67,82% | 67,82% | 67,82% | 67,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 596,61 | 538,57 | 562,25 | 582,52 | 622,86 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 578 | 522 | 545 | 564 | 604 | 670 | 670 | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 13,267 | 13,265 | 13,461 | 13,692 | 13,859 | 13,861 | 13,969 | 14,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 12,202 | 12,199 | 12,346 | 12,341 | 12,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 25,94% | 25,84% | 24,80% | 24,83% | 24,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 27501,97 | 27114,64 | 26607,90 | 24307,57 | 24390,39 | 16196,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 175,85 | 175,72 | 175,71 | 176,05 | 176,02 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1649 | 1626 | 1595 | 1457 | 1462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2,993 | 2,992 | 3,036 | 3,090 | 3,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,732 | 0,655 | 0,658 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47,86% | 53,24% | 53,05% | 48,35% | 40,40% | 40,40% | 40,40% | 40,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1266,27 | 1280,11 | 1455,28 | 1338,86 | 1454,02 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 250,95 | 244,45 | 243,67 | 243,36 | 242,87 | 242,87 | 242,87 | 242,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 889 | 899 | 1022 | 940 | 1178 | 1154 | 1154 | 1154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 5,194 | 5,934 | 6,022 | 5,471 | 4,799 | 4,799 | 4,837 | 4,856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,640 | 0,622 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 37,96% | 39,73% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% | 39,46% |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1556,34 | 1552,67 | 1523,85 | 1484,00 | 1375,83 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1508 | 1505 | 1477 | 1438 | 1333 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 6,782 | 6,916 | 7,018 | 7,139 | 7,226 | 7,227 | 7,284 | 7,313 | 7,339 | 7,362 | 7,383 | 7,402 | 7,420 |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,321 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 37,88% | 44,38% | 44,32% | 44,32% | 44,32% | 44,32% | 44,32% | 44,32% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 520,07 | 514,30 | 468,70 | 490,14 | 489,19 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1008 | 997 | 908 | 950 | 948 | 1297 | 1297 | 1297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,039 | 3,377 | 3,427 | 3,486 | 3,529 | 3,529 | 3,557 | 3,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,604 | 1,524 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 22,27% | 26,17% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% | 26,02% |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2918,05 | 2768,21 | 2717,50 | 2652,64 | 2712,95 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 211,22 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1414 | 1341 | 1317 | 1285 | 1314 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 1,957 | 2,057 | 2,087 | 2,123 | 2,149 | 2,149 | 2,166 | 2,174 | 2,182 | 2,189 | 2,195 | 2,201 | 2,206 |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,792 | 0,753 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 58,24% | 60,19% | 60,07% | 60,07% | 60,03% | 60,03% | 60,03% | 60,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2012,74 | 1816,34 | 1762,54 | 1622,70 | 1604,45 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 252,83 | 242,55 | 251,17 | 251,16 | 251,31 | 251,31 | 251,31 | 251,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1024 | 924 | 897 | 825 | 817 | 836 | 836 | 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,969 | 4,167 | 4,229 | 4,301 | 4,349 | 4,350 | 4,384 | 4,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 3,421 | 3,961 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,978 | 0,926 | 0,925 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 70,10% | 75,49% | 68,28% | 67,91% | 67,91% | 67,91% | 67,91% | 67,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2537,35 | 2520,66 | 2349,65 | 2409,28 | 2434,52 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 267,29 | 267,69 | 272,37 | 271,67 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 742 | 636 | 768 | 788 | 796 | 849 | 849 | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 6,486 | 7,887 | 6,179 | 6,201 | 6,277 | 6,277 | 6,327 | 6,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,090 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 47,39% | 45,24% | 45,20% | 39,19% | 39,19% | 39,19% | 39,19% | 39,19% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 48,74 | 238,62 | 240,62 | 238,62 | 238,45 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 283 | 1387 | 1399 | 1539 | 1538 | 1552 | 1552 | 1552 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,018 | 3,017 | 3,062 | 2,807 | 2,841 | 2,841 | 2,863 | 2,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | -48,64% | -34,55% | -34,55% | -34,55% | -34,55% | -34,55% | -34,55% | -34,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 24,52 | 334,63 | 388,54 | 382,33 | 468,25 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 261,37 | 238,51 | 229,94 | 221,98 | 221,86 | 221,86 | 221,86 | 221,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 143 | 1761 | 2045 | 2012 | 2464 | 3741 | 3741 | 3741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  | 0,510 | 0,510 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  | 24,79% | 24,79% | 35,87% | 35,87% | 35,87% | 35,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  | 296,22 | 926,96 | 992,47 | 753,76 | 753,76 | 753,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  | 304,57 | 262,88 | 257,34 | 257,34 | 257,34 | 257,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  | 423 | 1324 | 1418 | 1077 | 1077 | 1077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% | 17,08% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  | 345,99 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 369,44 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  | 2012 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 | 2148 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  | 2,169 | 2,169 | 2,186 | 2,195 | 2,203 | 2,210 | 2,216 | 2,222 | 2,227 | 2,232 | 2,237 | 2,241 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 | 11,903 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% | 12,98% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  | 10519,94 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 | 26985,04 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  | 765 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  | 2,565 | 2,585 | 2,595 | 2,604 | 2,613 | 2,620 | 2,627 | 2,633 | 2,639 | 2,645 | 2,650 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 | 10,794 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,33% | 16,33% | 16,33% | 16,33% | 16,33% | 16,33% | 16,33% | 16,33% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 | 24883,86 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,560 | 2,568 | 2,576 | 2,582 | 2,589 | 2,594 | 2,600 | 2,605 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 17,71% | 17,71% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 | 6744,72 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,265 | 3,275 | 3,284 | 3,293 | 3,301 | 3,308 | 3,315 | 3,321 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 12,17% | 12,17% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 | 715,50 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,785 | 2,793 | 2,801 | 2,809 | 2,815 | 2,822 | 2,828 | 2,833 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% | 12,34% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 | 1305,21 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,479 | 25,560 | 25,633 | 25,700 | 25,762 | 25,819 | 25,873 | 25,923 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,10% | 26,10% | 26,10% | 26,10% | 26,10% | 26,10% | 26,10% | 26,10% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 | 368,43 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,298 | 2,306 | 2,312 | 2,318 | 2,324 | 2,329 | 2,334 | 2,338 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% | 12,66% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 | 1053,94 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,287 | 2,294 | 2,300 | 2,306 | 2,312 | 2,317 | 2,322 | 2,326 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,69% | 19,69% | 19,69% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,60 | 619,60 | 619,60 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441 | 1441 | 1441 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,030 | 2,034 | 2,038 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 | 13,167 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,94% | 14,94% | 14,94% | 14,94% | 14,94% | 14,94% | 14,94% | 14,94% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 | 22780,55 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,730 | 2,739 | 2,747 | 2,754 | 2,761 | 2,767 | 2,773 | 2,778 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,48% | 19,48% | 19,48% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,11 | 151,11 | 151,11 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464 | 1464 | 1464 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,77% | 19,77% | 19,77% | 19,77% | 19,77% | 19,77% | 19,77% | 19,77% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 182,87 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 | 2126 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 | 691,06 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,278 | 5,295 | 5,310 | 5,324 | 5,337 | 5,349 | 5,360 | 5,370 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 | 1424,33 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,396 | 3,407 | 3,417 | 3,426 | 3,434 | 3,442 | 3,449 | 3,455 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20% | 9,20% | 9,20% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387,36 | 1387,36 | 1387,36 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,958 | 4,968 | 4,978 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% | 16,48% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 | 669,13 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,389 | 2,397 | 2,404 | 2,410 | 2,416 | 2,421 | 2,426 | 2,431 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,23% | 11,23% | 11,23% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,82 | 2753,82 | 2753,82 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1601 | 1601 | 1601 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,843 | 1,846 | 1,850 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% | 12,15% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 | 1642,34 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,934 | 1,940 | 1,946 | 1,951 | 1,956 | 1,960 | 1,964 | 1,968 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 | 0,936 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% | 9,29% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 | 2596,98 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,151 | 2,158 | 2,164 | 2,170 | 2,175 | 2,180 | 2,184 | 2,189 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,94% | 26,94% | 26,94% | 26,94% | 26,94% | 26,94% | 26,94% | 26,94% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 | 240,62 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,401 | 2,409 | 2,416 | 2,422 | 2,428 | 2,433 | 2,438 | 2,443 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% | 15,07% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 | 2361 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% | 16,20% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 | 753,76 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Гкал/ч | 78,397 | 78,955 | 78,752 | 78,735 | 78,715 | 75,795 | 75,795 | 75,795 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 47,904 | 47,341 | 48,066 | 48,241 | 48,139 | 47,585 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 | 47,720 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 37,14% | 38,30% | 37,15% | 36,91% | 37,03% | 35,47% | 35,29% | 35,29% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 14,73% | 14,73% | 14,73% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 108075,86 | 103470,12 | 102362,65 | 97106,09 | 99295,31 | 98761,37 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 | 99030,46 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 193,81 | 190,19 | 190,71 | 191,27 | 190,35 | 188,96 | 187,60 | 187,60 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 167,37 | 167,37 | 167,37 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1379 | 1310 | 1300 | 1233 | 1261 | 1303 | 1307 | 1307 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1767 | 1767 | 1767 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 3,575 | 3,631 | 3,679 | 3,727 | 3,764 | 3,629 | 3,646 | 3,661 | 2,780 | 2,788 | 2,796 | 2,804 | 2,810 | 2,753 | 2,758 | 2,764 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 80,00% | 80,00% | 80,95% | 80,95% | 81,82% | 81,82% | 81,82% | 81,82% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% | 86,36% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 65,00% | 65,00% | 61,90% | 61,90% | 59,09% | 59,09% | 59,09% | 59,09% | 90,91% | 90,91% | 90,91% | 90,91% | 90,91% | 95,45% | 95,45% | 95,45% |

4.14.1.1.4 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей представлены в таблице 4.14.3.

Таблица 4.14.3 - Индикаторы, характеризирующие изменения показателей тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 7,734 | 7,671 | 7,386 | 7,394 | 7,305 | 7,298 | 7,394 | 7,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | распределительных | км | 6,979 | 6,916 | 6,631 | 6,639 | 6,550 | 6,543 | 6,639 | 6,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 1,226 | 1,216 | 1,171 | 1,172 | 1,158 | 1,157 | 1,172 | 1,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,934 | 0,924 | 0,879 | 0,880 | 0,866 | 0,865 | 0,880 | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,189 | 0,189 | 0,191 | 0,195 | 0,197 | 0,197 | 0,199 | 0,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,948 | 10,858 | 10,455 | 10,467 | 10,341 | 10,331 | 10,467 | 10,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,25% | 26,51% | 26,60% | 27,87% | 21,88% | 17,15% | 17,15% | 17,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,828 | 2,725 | 2,862 | 2,598 | 2,822 | 2,825 | 2,788 | 2,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,706 | 1,690 | 1,633 | 1,634 | 1,612 | 1,610 | 1,631 | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1,706 | 1,690 | 1,633 | 1,634 | 1,612 | 1,610 | 1,631 | 1,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 21872,63 | 20903,70 | 21136,98 | 19207,83 | 20616,53 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 4,724 | 4,724 | 4,678 | 4,678 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 1,848 | 1,848 | 1,802 | 1,802 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,476 | 0,476 | 0,471 | 0,471 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,128 | 0,128 | 0,124 | 0,124 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,291 | 0,291 | 0,296 | 0,301 | 0,304 | 0,304 | 0,307 | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,320 | 3,320 | 3,288 | 3,288 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 32,81% | 21,95% | 28,45% | 26,89% | 27,32% | 18,43% | 18,43% | 18,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,195 | 1,205 | 1,162 | 1,163 | 1,275 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,328 | 0,328 | 0,325 | 0,325 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 5647,20 | 5694,62 | 5436,95 | 5439,97 | 5988,43 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,576 | 0,576 | 0,584 | 0,594 | 0,602 | 0,602 | 0,606 | 0,609 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 37,42% | 34,30% | 32,99% | 36,11% | 33,43% | 27,55% | 27,55% | 27,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,437 | 0,443 | 0,414 | 0,392 | 0,395 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 547,20 | 555,07 | 518,43 | 491,10 | 495,11 | 518,35 | 518,35 | 518,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,341 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,539 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,117 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,040 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 2,110 | 2,110 | 2,141 | 2,178 | 2,205 | 2,205 | 2,222 | 2,231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,936 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 47,49% | 41,20% | 31,86% | 26,77% | 25,14% | 20,46% | 20,46% | 20,46% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,799 | 1,095 | 1,013 | 1,052 | 1,046 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,069 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,069 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 1071,50 | 1101,51 | 1018,83 | 1057,85 | 1052,35 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,186 | 0,186 | 0,189 | 0,192 | 0,194 | 0,194 | 0,196 | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 28,96% | 25,62% | 21,89% | 21,96% | 20,91% | 22,06% | 22,06% | 22,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,230 | 1,241 | 1,249 | 1,244 | 1,209 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 282,93 | 285,48 | 287,16 | 286,03 | 278,08 | 287,15 | 287,15 | 287,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,239 | 0,239 | 0,243 | 0,247 | 0,250 | 0,250 | 0,252 | 0,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 22,57% | 24,62% | 25,05% | 27,54% | 18,63% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,890 | 0,922 | 0,905 | 0,884 | 0,914 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 834,41 | 864,50 | 848,55 | 829,05 | 857,78 | 851,15 | 851,15 | 851,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,061 | 0,061 | 0,062 | 0,063 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 19,29% | 13,27% | 17,75% | 18,17% | 16,06% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% | 12,96% |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,914 | 2,980 | 2,982 | 2,713 | 2,682 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 469,16 | 479,72 | 480,15 | 436,74 | 431,76 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 16,974 | 17,044 | 17,627 | 17,757 | 17,670 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 13,903 | 13,973 | 14,556 | 14,686 | 14,599 | 14,579 | 14,579 | 14,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 2,288 | 2,298 | 2,376 | 2,394 | 2,382 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 1,431 | 1,441 | 1,519 | 1,537 | 1,525 | 1,522 | 1,522 | 1,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,340 | 0,340 | 0,345 | 0,351 | 0,355 | 0,355 | 0,358 | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,722 | 11,770 | 12,173 | 12,263 | 12,203 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 20,94% | 14,01% | 11,97% | 12,79% | 15,88% | 14,18% | 14,18% | 14,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,162 | 1,209 | 1,147 | 1,084 | 1,103 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,748 | 2,776 | 2,878 | 2,898 | 2,871 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,748 | 2,776 | 2,878 | 2,898 | 2,871 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 19717,49 | 20606,49 | 20223,46 | 19242,13 | 19498,70 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 15,85% | 3,56% | -3,81% | -7,18% | -24,18% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% | 0,73% |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 127,25 | 145,49 | 145,84 | 148,58 | 169,03 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | -20,66% | -27,29% | -32,83% | -18,46% | -10,41% | 8,31% | 8,31% | 8,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,303 | 1,311 | 1,288 | 1,276 | 1,283 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 168,32 | 169,32 | 166,36 | 164,81 | 165,80 | 167,68 | 167,68 | 167,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,298 | 0,298 | 0,302 | 0,307 | 0,311 | 0,311 | 0,314 | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | -15,65% | -9,58% | -8,60% | -0,67% | 2,61% | 14,22% | 14,22% | 14,22% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,035 | 1,741 | 1,801 | 1,730 | 1,789 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 689,97 | 590,14 | 610,60 | 586,40 | 606,60 | 592,80 | 592,80 | 592,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 26,968 | 26,968 | 26,968 | 26,954 | 27,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 18,466 | 18,466 | 18,466 | 18,452 | 18,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 4,823 | 4,823 | 4,823 | 4,821 | 4,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,482 | 2,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,744 | 0,744 | 0,755 | 0,768 | 0,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 10,118 | 10,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 476,462 | 476,462 | 476,462 | 476,462 | 476,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 31,91% | 28,33% | 28,22% | 25,42% | 26,10% | 28,33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,694 | 0,721 | 0,708 | 0,673 | 0,663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 6,563 | 6,561 | 6,640 | 6,637 | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 6,563 | 6,561 | 6,640 | 6,637 | 6,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 18726,94 | 19432,37 | 19099,69 | 18129,58 | 18024,11 | 11606,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,518 | 1,328 | 1,328 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,818 | 0,628 | 0,628 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,149 | 0,130 | 0,130 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,051 | 0,033 | 0,033 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 34 | 54 | 55 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,467 | 0,467 | 0,474 | 0,482 | 0,488 | 0,488 | 0,492 | 0,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,639 | 0,559 | 0,559 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,47% | 16,42% | 29,78% | 26,28% | 23,08% | 23,52% | 23,52% | 23,52% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,739 | 0,806 | 0,769 | 0,664 | 0,752 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,107 | 0,095 | 0,096 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,107 | 0,095 | 0,096 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 1121,02 | 1069,89 | 1021,85 | 987,04 | 1118,47 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,779 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | 1,744 |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 | 0,959 |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,820 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,165 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,040 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,932 | 0,932 | 0,946 | 0,962 | 0,974 | 0,974 | 0,982 | 0,986 | 0,989 | 0,992 | 0,995 | 0,998 | 1,000 |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,541 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 38,45% | 36,86% | 38,13% | 38,02% | 31,33% | 32,35% | 32,35% | 32,35% | 32,35% | 32,35% | 32,35% | 32,35% | 32,35% |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,538 | 0,562 | 0,541 | 0,527 | 0,542 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,116 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,116 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 957,88 | 980,43 | 942,79 | 919,81 | 944,74 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,182 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 1,050 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,067 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,058 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,342 | 0,342 | 0,347 | 0,353 | 0,357 | 0,357 | 0,360 | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | -1,57% | -2,78% | -13,55% | -7,14% | -8,00% | 20,43% | 20,43% | 20,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,447 | 0,497 | 0,501 | 0,494 | 0,497 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,025 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 528,25 | 528,59 | 532,19 | 525,14 | 528,33 | 532,43 | 532,43 | 532,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,989 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,725 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,138 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,091 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,113 | 0,113 | 0,114 | 0,116 | 0,118 | 0,118 | 0,119 | 0,119 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,121 | 0,121 |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 11,92% | 7,09% | 7,66% | 12,32% | 12,76% | 11,63% | 11,63% | 11,63% | 11,63% | 11,63% | 11,63% | 11,63% | 11,63% |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,599 | 2,733 | 2,667 | 2,472 | 2,515 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,131 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,131 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 2570,08 | 2572,03 | 2509,22 | 2325,79 | 2366,66 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,834 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,316 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,107 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,029 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 31 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,185 | 0,185 | 0,188 | 0,191 | 0,194 | 0,194 | 0,195 | 0,196 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18,61% | 8,90% | 12,62% | 14,47% | 10,32% | 14,12% | 14,12% | 14,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,965 | 2,084 | 1,940 | 1,748 | 1,812 | 1,776 | 1,776 | 1,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,090 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,090 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 1638,14 | 1654,74 | 1540,14 | 1387,82 | 1438,91 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,482 | 1,411 | 1,411 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,742 | 0,671 | 0,671 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,156 | 0,149 | 0,149 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,057 | 0,049 | 0,049 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 20 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,255 | 0,255 | 0,258 | 0,263 | 0,266 | 0,266 | 0,268 | 0,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,886 | 0,843 | 0,843 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 35,32% | 31,26% | 29,29% | 31,90% | 33,48% | 35,31% | 35,31% | 35,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,107 | 1,228 | 1,177 | 1,147 | 1,132 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,130 | 0,123 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,130 | 0,123 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 1641,23 | 1732,65 | 1661,33 | 1640,74 | 1619,33 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,136 | 0,136 | 0,138 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | 0,143 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 10,21% | 10,55% | 10,57% | 10,55% | 10,56% | 10,57% | 10,57% | 10,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,243 | 1,186 | 1,195 | 1,186 | 1,185 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 43,76 | 213,45 | 215,18 | 213,45 | 213,28 | 215,18 | 215,18 | 215,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  | 10,154 | 10,154 | 10,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 710,81 | 710,81 | 710,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  | 0,685 | 0,685 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  | 0,679 | 0,679 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  | 0,091 | 0,091 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 0,479 | 0,479 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  | -39,35% | -12,01% | -6,74% | 2,31% | 2,31% | 2,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  | 0,603 | 1,516 | 1,846 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  | 0,080 | 0,080 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  | 412,78 | 1038,33 | 1059,39 | 736,36 | 736,36 | 736,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,174 | 0,174 | 0,175 | 0,176 | 0,176 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,178 | 0,178 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  | 14,09% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% | 15,19% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  | 1,339 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  | 297,24 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | 27,200 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 | 8,502 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 | 18,698 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 4,865 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  | 0,780 | 0,786 | 0,789 | 0,792 | 0,794 | 0,797 | 0,799 | 0,801 | 0,802 | 0,804 | 0,806 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  | 31,04% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  | 0,267 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 7254,32 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,394 | 7,394 | 7,394 | 7,394 | 7,394 | 7,394 | 7,394 | 7,394 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 0,755 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,201 | 0,201 | 0,202 | 0,202 | 0,203 | 0,203 | 0,204 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% | 17,15% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 2,788 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,309 | 0,310 | 0,311 | 0,312 | 0,312 | 0,313 | 0,314 | 0,314 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 | 1,252 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,611 | 0,613 | 0,615 | 0,616 | 0,618 | 0,619 | 0,620 | 0,622 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,55% | 27,55% | 27,55% | 27,55% | 27,55% | 27,55% | 27,55% | 27,55% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 | 0,802 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,239 | 2,246 | 2,252 | 2,258 | 2,264 | 2,269 | 2,273 | 2,278 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,200 | 0,200 | 0,201 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,06% | 22,06% | 22,06% | 22,06% | 22,06% | 22,06% | 22,06% | 22,06% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,255 | 0,256 | 0,256 | 0,257 | 0,258 | 0,258 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% | 19,24% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,066 | 0,066 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,407 | 48,407 | 48,407 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 12,96% | 12,96% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,29 | 539,29 | 539,29 |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 | 14,579 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | 1,522 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,361 | 0,362 | 0,363 | 0,364 | 0,365 | 0,366 | 0,367 | 0,367 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% | 14,18% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,73% | 0,73% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,01 | 150,01 | 150,01 |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 |
| 1 | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,316 | 0,317 | 0,318 | 0,319 | 0,319 | 0,320 | 0,321 | 0,321 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,495 | 0,497 | 0,498 | 0,500 | 0,501 | 0,502 | 0,503 | 0,504 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | 23,52% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,744 | 1,744 | 1,744 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,959 | 0,959 | 0,959 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 31 | 32 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 33 | 34 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,002 | 1,004 | 1,006 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,864 | 304,864 | 304,864 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 32,35% | 32,35% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,50 | 938,50 | 938,50 |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 | 0,931 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,363 | 0,364 | 0,365 | 0,366 | 0,367 | 0,368 | 0,368 | 0,369 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 20,43% | 20,43% | 20,43% | 20,43% | 20,43% | 20,43% | 20,43% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 40 | 41 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 41 | 42 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,122 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,705 | 89,705 | 89,705 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 11,63% | 11,63% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,586 | 2,586 | 2,586 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,199 | 0,199 | 0,200 | 0,200 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,270 | 0,271 | 0,272 | 0,272 | 0,273 | 0,274 | 0,274 | 0,275 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 35,31% | 35,31% | 35,31% | 35,31% | 35,31% | 35,31% | 35,31% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,147 | 0,147 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | 10,57% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 | 10,154 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| 1.1 | Магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 1.2 | Распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,568 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3.1 | Магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 3.2 | Распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 68,822 | 67,992 | 68,930 | 69,232 | 69,433 | 69,406 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 | 69,502 |
| 1.1 | Магистральных | км | 20,657 | 20,657 | 20,663 | 20,663 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 | 20,675 |
| 1.2 | Распределительных | км | 48,165 | 47,335 | 48,267 | 48,569 | 48,758 | 48,731 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 | 48,827 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 9,963 | 9,885 | 10,006 | 10,040 | 10,061 | 10,057 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 | 10,072 |
| 2.1 | Магистральных | тыс. м2 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,494 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 | 4,495 |
| 2.2 | Распределительных | тыс. м2 | 5,469 | 5,391 | 5,511 | 5,545 | 5,566 | 5,562 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | 5,577 |
| 3 | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.1 | Магистральных | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 3.2 | Распределительных | лет | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,391 | 0,391 | 0,402 | 0,409 | 0,414 | 0,414 | 0,417 | 0,418 | 0,420 | 0,421 | 0,422 | 0,423 | 0,424 | 0,425 | 0,426 | 0,427 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 43,628 | 43,086 | 43,533 | 43,708 | 43,671 | 43,617 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 |
| 6 | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 228,355 | 229,422 | 229,839 | 229,696 | 230,376 | 230,573 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 |
| 7 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 27,22% | 23,09% | 23,01% | 22,70% | 21,68% | 20,28% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,143 | 1,170 | 1,143 | 1,084 | 1,120 | 1,134 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 10 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Магистральных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Распределительных | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 12,141 | 12,096 | 12,298 | 12,328 | 12,326 | 12,321 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 |
| 18 | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 12,141 | 12,096 | 12,298 | 12,328 | 12,326 | 12,321 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 |
| 19 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Полезный отпуск | Гкал | 78655,38 | 79580,19 | 78808,47 | 75058,17 | 77770,64 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 |

4.14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на котельных представлено в таблице 4.14.4.

4.14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии представлен в таблице 4.14.4.

Источников тепловой энергии, работающих в комбинированной режиме выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа нет.

4.14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 4.14.4.

4.14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных представлен в таблице 4.14.4.

4.14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной нагрузке представлена в таблице 4.14.4.

4.14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированной режиме выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа, отсутствуют.

4.14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированной режиме выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа, отсутствуют.

4.14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированной режиме выработки электрической и тепловой энергии на территории Дальнереченского городского округа, отсутствуют.

4.14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета представлена в таблице 4.14.4.

4.14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный по материальной характеристике срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 4.14.4.

4.14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлен в таблице 4.14.4.

4.14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной мощности оборудования, реконструированного за год, к общей установленной мощности котельных представлено в таблице 4.14.4.

4.14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории Дальнереченского городского округа отсутствуют факты нарушения антимонопольного законодательства.

Таблица 4.14.4 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Дальнереченского городского округа

| № п/п | Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 205,88 | 195,59 | 196,04 | 195,92 | 195,81 | 195,81 | 195,81 | 195,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,025 | 6,200 | 6,543 | 6,331 | 4,985 | 3,688 | 3,640 | 3,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 1226,171 | 1216,183 | 1170,985 | 1172,348 | 1158,211 | 1157,170 | 1172,348 | 1172,348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 8613,976 | 7540,305 | 7661,950 | 7421,608 | 5773,656 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,47% | 19,09% | 19,34% | 17,89% | 17,72% | 16,77% | 16,77% | 16,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 30950,876 | 28866,164 | 29237,770 | 27043,483 | 26787,437 | 25351,265 | 25351,265 | 25351,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,948 | 10,858 | 10,455 | 10,467 | 10,341 | 10,331 | 10,467 | 10,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 20805,912 | 19884,237 | 20106,132 | 18271,066 | 19611,072 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 21872,634 | 20903,704 | 21136,975 | 19207,826 | 20616,534 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 203,18 | 203,71 | 205,50 | 205,46 | 204,94 | 204,94 | 204,94 | 204,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,791 | 3,365 | 4,585 | 4,244 | 4,756 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 476,073 | 476,073 | 471,474 | 471,474 | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 2757,118 | 1601,845 | 2161,676 | 2000,837 | 2251,485 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 10,12% | 8,80% | 9,15% | 8,95% | 9,89% | 8,18% | 8,18% | 8,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8669,388 | 7543,665 | 7837,743 | 7667,944 | 8475,589 | 7005,910 | 7005,910 | 7005,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,320 | 3,320 | 3,288 | 3,288 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 5474,038 | 5520,007 | 5270,236 | 5273,167 | 5804,805 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 5647,199 | 5694,621 | 5436,950 | 5439,973 | 5988,429 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,728 | 3,301 | 2,908 | 3,163 | 2,833 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 327,155 | 289,726 | 255,210 | 277,572 | 248,619 | 197,150 | 197,150 | 197,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,48% | 25,58% | 23,43% | 23,28% | 22,52% | 21,67% | 21,67% | 21,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 874,354 | 844,798 | 773,642 | 768,674 | 743,732 | 715,500 | 715,500 | 715,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 421,758 | 427,827 | 399,586 | 378,521 | 381,612 | 399,523 | 399,523 | 399,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 547,198 | 555,072 | 518,432 | 491,102 | 495,113 | 518,350 | 518,350 | 518,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 296,78 | 301,36 | 285,67 | 285,15 | 294,55 | 294,55 | 294,55 | 294,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,277 | 8,785 | 5,422 | 4,400 | 4,022 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 117,102 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 969,201 | 771,937 | 476,463 | 386,621 | 353,437 | 267,100 | 267,100 | 267,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 16,97% | 15,68% | 11,86% | 11,44% | 11,16% | 10,45% | 10,45% | 10,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2297,643 | 2122,553 | 1605,360 | 1548,136 | 1510,112 | 1415,131 | 1415,131 | 1415,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,936 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 962,850 | 989,816 | 915,521 | 950,577 | 945,636 | 932,840 | 932,840 | 932,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 1071,504 | 1101,513 | 1018,833 | 1057,845 | 1052,348 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,721 | 5,731 | 4,690 | 4,691 | 4,284 | 4,736 | 4,736 | 4,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 115,339 | 98,344 | 80,480 | 80,500 | 73,505 | 81,275 | 81,275 | 81,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,85% | 25,88% | 24,79% | 24,71% | 23,70% | 24,84% | 24,84% | 24,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 398,268 | 383,824 | 367,636 | 366,525 | 351,586 | 368,430 | 368,430 | 368,430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 282,929 | 285,480 | 287,156 | 286,025 | 278,081 | 287,155 | 287,155 | 287,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,91 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,132 | 3,636 | 3,653 | 4,058 | 2,530 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 243,151 | 282,324 | 283,601 | 315,052 | 196,431 | 202,788 | 202,788 | 202,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,75% | 23,15% | 22,86% | 23,10% | 21,28% | 21,28% | 21,28% | 21,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1077,556 | 1146,828 | 1132,147 | 1144,106 | 1054,215 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 425,209 | 440,547 | 432,415 | 422,482 | 437,122 | 433,741 | 433,741 | 433,741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 834,405 | 864,504 | 848,546 | 829,053 | 857,784 | 851,149 | 851,149 | 851,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,98 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 6,965 | 4,561 | 6,435 | 6,024 | 5,132 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 112,130 | 73,428 | 103,607 | 96,980 | 82,620 | 80,310 | 80,310 | 80,310 | 80,310 | 80,310 | 80,310 | 80,310 | 80,310 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 17,60% | 16,75% | 17,68% | 16,16% | 15,58% | 18,76% | 18,76% | 18,76% | 18,76% | 18,76% | 18,76% | 18,76% | 18,76% |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 581,291 | 553,147 | 583,755 | 533,716 | 514,382 | 619,599 | 619,599 | 619,599 | 619,599 | 619,599 | 619,599 | 619,599 | 619,599 |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 | 48,407 |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 469,160 | 479,719 | 480,148 | 436,736 | 431,762 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 469,160 | 479,719 | 480,148 | 436,736 | 431,762 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 | 539,289 |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Котельная №1-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 165,86 | 165,69 | 166,12 | 165,97 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,282 | 1,462 | 1,157 | 1,179 | 1,545 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 2288,379 | 2297,737 | 2376,434 | 2393,913 | 2382,219 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 5221,902 | 3358,477 | 2750,364 | 2822,865 | 3681,139 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,91% | 32,60% | 31,27% | 30,02% | 31,53% | 31,02% | 31,02% | 31,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 25195,220 | 24221,771 | 23231,530 | 22307,809 | 23427,122 | 23045,544 | 23045,544 | 23045,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,722 | 11,770 | 12,173 | 12,263 | 12,203 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 18566,080 | 19403,163 | 19042,498 | 18118,476 | 18360,063 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 19717,495 | 20606,492 | 20223,459 | 19242,132 | 19498,701 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 330,32 | 329,37 | 322,74 | 317,27 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 | 319,40 |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 23,965 | 5,368 | -5,348 | -9,947 | -32,913 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 7,77% | 7,74% | 7,33% | 7,11% | 7,03% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | 7,79% |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 171,467 | 170,880 | 161,939 | 157,089 | 155,281 | 171,993 | 171,993 | 171,993 | 171,993 | 171,993 | 171,993 | 171,993 | 171,993 |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 127,252 | 145,494 | 145,838 | 148,579 | 169,034 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 127,252 | 145,494 | 145,838 | 148,579 | 169,034 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 | 150,008 |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | АМК №1-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,96 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 | 209,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | -2,855 | -3,595 | -4,073 | -2,544 | -1,548 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | -28,826 | -36,297 | -41,121 | -25,685 | -15,628 | 15,197 | 15,197 | 15,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,06% | 11,50% | 10,83% | 12,03% | 12,98% | 15,81% | 15,81% | 15,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 139,497 | 133,021 | 125,240 | 139,123 | 150,176 | 182,872 | 182,872 | 182,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 168,323 | 169,318 | 166,361 | 164,808 | 165,804 | 167,675 | 167,675 | 167,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | -3,466 | -1,915 | -1,795 | -0,144 | 0,604 | 3,648 | 3,648 | 3,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | -93,360 | -51,570 | -48,343 | -3,875 | 16,261 | 98,260 | 98,260 | 98,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 12,04% | 10,87% | 11,35% | 11,76% | 12,57% | 13,95% | 13,95% | 13,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 596,614 | 538,572 | 562,255 | 582,521 | 622,858 | 691,062 | 691,062 | 691,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 473,505 | 404,994 | 419,032 | 402,423 | 416,286 | 406,819 | 406,819 | 406,819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 689,974 | 590,143 | 610,598 | 586,396 | 606,597 | 592,802 | 592,802 | 592,802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 175,85 | 175,72 | 175,71 | 176,05 | 176,02 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,819 | 1,593 | 1,557 | 1,282 | 1,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 4823,278 | 4823,278 | 4823,278 | 4820,777 | 4864,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 8775,024 | 7682,275 | 7508,214 | 6177,989 | 6366,281 | 4589,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20,05% | 19,77% | 19,39% | 17,75% | 17,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 28099,267 | 27694,127 | 27173,075 | 24868,560 | 24939,228 | 16527,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 | 16,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 476,462 | 476,462 | 476,462 | 476,462 | 476,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 10,123 | 10,123 | 10,123 | 10,118 | 10,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 70,59% | 70,59% | 70,59% | 70,59% | 70,59% | 70,59% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 13219,080 | 13717,028 | 13482,196 | 12797,408 | 12722,961 | 8193,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 18726,944 | 19432,366 | 19099,689 | 18129,578 | 18024,111 | 11606,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 250,95 | 244,45 | 243,67 | 243,36 | 242,87 | 242,87 | 242,87 | 242,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,976 | 1,614 | 3,328 | 2,413 | 2,301 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 148,826 | 130,234 | 130,234 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 145,253 | 210,224 | 433,437 | 351,812 | 335,559 | 334,950 | 334,950 | 334,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 19,24% | 19,48% | 22,08% | 20,28% | 25,37% | 24,95% | 24,95% | 24,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1315,263 | 1331,593 | 1508,965 | 1386,487 | 1502,697 | 1477,791 | 1477,791 | 1477,791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,424 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,639 | 0,559 | 0,559 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 864,492 | 825,061 | 788,015 | 761,176 | 862,523 | 840,091 | 840,091 | 840,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 1121,017 | 1069,886 | 1021,848 | 987,044 | 1118,465 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 27 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 210,00 | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,628 | 3,538 | 3,593 | 3,488 | 2,665 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 164,962 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 | 161,735 |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 598,458 | 572,241 | 581,060 | 564,192 | 431,090 | 448,860 | 448,860 | 448,860 | 448,860 | 448,860 | 448,860 | 448,860 | 448,860 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 31,42% | 31,34% | 30,76% | 29,96% | 27,77% | 28,01% | 28,01% | 28,01% | 28,01% | 28,01% | 28,01% | 28,01% | 28,01% |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1556,337 | 1552,668 | 1523,854 | 1484,001 | 1375,832 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 | 304,864 |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,541 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% | 84,89% |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 813,112 | 832,252 | 800,306 | 780,795 | 801,960 | 796,661 | 796,661 | 796,661 | 796,661 | 796,661 | 796,661 | 796,661 | 796,661 |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 957,879 | 980,427 | 942,794 | 919,809 | 944,742 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 | 938,500 |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | АМК №1-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 209,99 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | -0,121 | -0,235 | -1,045 | -0,576 | -0,644 | 2,251 | 2,251 | 2,251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 67,498 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | -8,181 | -14,288 | -63,487 | -34,997 | -39,134 | 136,698 | 136,698 | 136,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,00% | 20,76% | 18,92% | 19,79% | 19,75% | 27,02% | 27,02% | 27,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 520,072 | 514,298 | 468,705 | 490,139 | 489,195 | 669,129 | 669,129 | 669,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 528,253 | 528,586 | 532,192 | 525,136 | 528,329 | 532,431 | 532,431 | 532,431 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АМК №1-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 211,22 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,518 | 1,492 | 1,584 | 2,486 | 2,634 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 | 2,436 |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 138,173 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 | 131,480 |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 347,969 | 196,184 | 208,276 | 326,852 | 346,289 | 320,328 | 320,328 | 320,328 | 320,328 | 320,328 | 320,328 | 320,328 | 320,328 |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 29,45% | 27,94% | 27,43% | 26,77% | 27,38% | 27,80% | 27,80% | 27,80% | 27,80% | 27,80% | 27,80% | 27,80% | 27,80% |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2918,046 | 2768,212 | 2717,495 | 2652,642 | 2712,949 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,540 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 2570,078 | 2572,028 | 2509,219 | 2325,791 | 2366,661 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 2570,078 | 2572,028 | 2509,219 | 2325,791 | 2366,661 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | Котельная №1-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 252,83 | 242,55 | 251,17 | 251,16 | 251,31 | 251,31 | 251,31 | 251,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,507 | 1,589 | 2,186 | 2,309 | 1,627 | 2,281 | 2,281 | 2,281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 106,818 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 374,595 | 161,603 | 222,403 | 234,879 | 165,537 | 231,973 | 231,973 | 231,973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 21,99% | 19,87% | 19,32% | 17,79% | 17,62% | 18,06% | 18,06% | 18,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2075,306 | 1874,719 | 1823,196 | 1678,574 | 1661,428 | 1702,569 | 1702,569 | 1702,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,964 | 1,964 | 1,964 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,724 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 1191,418 | 1203,489 | 1120,142 | 1009,361 | 1046,517 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 1638,142 | 1654,738 | 1540,140 | 1387,822 | 1438,910 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1-43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 267,29 | 267,69 | 272,37 | 271,67 | 271,25 | 271,25 | 271,25 | 271,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,739 | 5,301 | 4,630 | 5,101 | 5,411 | 6,086 | 6,086 | 6,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 156,138 | 148,652 | 148,652 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 896,123 | 788,014 | 688,319 | 768,535 | 815,190 | 916,906 | 916,906 | 916,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 9,47% | 8,11% | 9,84% | 10,06% | 10,14% | 10,80% | 10,80% | 10,80% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2722,709 | 2698,682 | 2527,019 | 2584,965 | 2605,377 | 2774,734 | 2774,734 | 2774,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,421 | 3,961 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 3,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,886 | 0,843 | 0,843 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 1576,335 | 1664,136 | 1595,642 | 1575,867 | 1555,297 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 1641,232 | 1732,647 | 1661,333 | 1640,744 | 1619,328 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,551 | 2,787 | 2,818 | 2,787 | 2,787 | 2,818 | 2,818 | 2,818 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 4,977 | 25,171 | 25,445 | 25,171 | 25,171 | 25,445 | 25,445 | 25,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 5,90% | 28,90% | 29,15% | 32,07% | 32,05% | 32,34% | 32,34% | 32,34% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 48,736 | 238,618 | 240,623 | 238,618 | 238,449 | 240,623 | 240,623 | 240,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 43,759 | 213,447 | 215,178 | 213,447 | 213,278 | 215,178 | 215,178 | 215,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 261,37 | 238,51 | 229,94 | 221,98 | 221,86 | 221,86 | 221,86 | 221,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,389 | 73,544 | 85,393 | 84,028 | 102,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 24,518 | 334,627 | 388,539 | 382,329 | 468,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 3,30% | 38,05% | 42,60% | 41,92% | 51,34% | 77,94% | 77,94% | 77,94% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 27,270 | 347,028 | 388,539 | 382,329 | 468,252 | 710,807 | 710,807 | 710,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 710,807 | 710,807 | 710,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  | 304,57 | 262,88 | 257,34 | 257,34 | 257,34 | 257,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  | -1,270 | -1,214 | -0,870 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  | 91,753 | 91,753 | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  | -116,562 | -111,371 | -66,915 | 17,393 | 17,393 | 17,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  | 9,59% | 29,40% | 31,40% | 24,45% | 24,45% | 24,45% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  | 322,229 | 987,898 | 1054,981 | 821,463 | 821,463 | 821,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  | 0,479 | 0,479 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  | 412,783 | 1038,327 | 1059,387 | 736,364 | 736,364 | 736,364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  | 3,067 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 | 3,531 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 | 15,892 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 48,742 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 | 56,107 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  | 41,91% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% | 44,75% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  | 345,987 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 | 369,439 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 | 131,339 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  | 297,244 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 | 313,332 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  | 0,671 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 | 4864,896 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 3265,622 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 | 8123,722 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  | 9,10% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% | 23,35% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  | 10519,943 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 | 26985,037 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 | 477,877 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  | 70,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  | 5120,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  | 7254,321 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 | 18861,315 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 | 1172,348 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 | 4267,395 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,96% | 22,96% | 22,96% | 22,96% | 22,96% | 22,96% | 22,96% | 22,96% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 | 24883,857 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 | 112,004 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 | 10,467 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% | 95,12% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 | 19611,004 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 | 20616,462 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 | 473,362 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 | 1243,163 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% | 18,67% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 | 6744,716 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 | 143,375 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 | 3,302 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% | 96,93% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 | 5332,859 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 | 5501,553 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 | 87,768 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,150 | 197,150 | 197,150 | 197,150 | 197,150 | 197,150 | 197,150 | 197,150 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,33% | 43,33% | 43,33% | 43,33% | 43,33% | 43,33% | 43,33% | 43,33% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 | 715,500 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 | 346,062 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,523 | 399,523 | 399,523 | 399,523 | 399,523 | 399,523 | 399,523 | 399,523 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,350 | 518,350 | 518,350 | 518,350 | 518,350 | 518,350 | 518,350 | 518,350 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 | 87,868 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,62% | 31,62% | 31,62% | 31,62% | 31,62% | 31,62% | 31,62% | 31,62% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 | 1305,207 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 | 125,145 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% | 89,86% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,840 | 932,840 | 932,840 | 932,840 | 932,840 | 932,840 | 932,840 | 932,840 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 | 1038,107 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 | 17,160 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,275 | 81,275 | 81,275 | 81,275 | 81,275 | 81,275 | 81,275 | 81,275 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,63% | 44,63% | 44,63% | 44,63% | 44,63% | 44,63% | 44,63% | 44,63% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,430 | 368,430 | 368,430 | 368,430 | 368,430 | 368,430 | 368,430 | 368,430 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 | 147,985 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,155 | 287,155 | 287,155 | 287,155 | 287,155 | 287,155 | 287,155 | 287,155 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 | 77,640 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,788 | 202,788 | 202,788 | 202,788 | 202,788 | 202,788 | 202,788 | 202,788 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,47% | 36,47% | 36,47% | 36,47% | 36,47% | 36,47% | 36,47% | 36,47% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 | 1053,937 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 | 157,181 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% | 50,96% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,741 | 433,741 | 433,741 | 433,741 | 433,741 | 433,741 | 433,741 | 433,741 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,149 | 851,149 | 851,149 | 851,149 | 851,149 | 851,149 | 851,149 | 851,149 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,310 | 80,310 | 80,310 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,02% | 30,02% | 30,02% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,599 | 619,599 | 619,599 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,407 | 48,407 | 48,407 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,289 | 539,289 | 539,289 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,289 | 539,289 | 539,289 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 44 | 45 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 | 2379,443 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 | 3230,706 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 | 22780,550 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 | 15,480 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 | 195,222 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% | 94,16% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 | 18408,219 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 | 19549,844 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,51% | 30,51% | 30,51% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,111 | 151,111 | 151,111 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,008 | 150,008 | 150,008 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,008 | 150,008 | 150,008 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 | 1,505 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,197 | 15,197 | 15,197 | 15,197 | 15,197 | 15,197 | 15,197 | 15,197 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,30% | 44,30% | 44,30% | 44,30% | 44,30% | 44,30% | 44,30% | 44,30% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,872 | 182,872 | 182,872 | 182,872 | 182,872 | 182,872 | 182,872 | 182,872 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 | 156,285 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,675 | 167,675 | 167,675 | 167,675 | 167,675 | 167,675 | 167,675 | 167,675 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 | 26,935 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,260 | 98,260 | 98,260 | 98,260 | 98,260 | 98,260 | 98,260 | 98,260 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,20% | 37,20% | 37,20% | 37,20% | 37,20% | 37,20% | 37,20% | 37,20% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,062 | 691,062 | 691,062 | 691,062 | 691,062 | 691,062 | 691,062 | 691,062 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 | 84,371 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% | 68,63% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,819 | 406,819 | 406,819 | 406,819 | 406,819 | 406,819 | 406,819 | 406,819 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,802 | 592,802 | 592,802 | 592,802 | 592,802 | 592,802 | 592,802 | 592,802 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 | 145,822 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,950 | 334,950 | 334,950 | 334,950 | 334,950 | 334,950 | 334,950 | 334,950 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 | 1424,326 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 | 232,977 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% | 77,12% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,091 | 840,091 | 840,091 | 840,091 | 840,091 | 840,091 | 840,091 | 840,091 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 | 1089,376 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,775 | 2,775 | 2,775 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,735 | 161,735 | 161,735 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,860 | 448,860 | 448,860 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,01% | 42,01% | 42,01% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387,360 | 1387,360 | 1387,360 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,864 | 304,864 | 304,864 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,89% | 84,89% | 84,89% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,661 | 796,661 | 796,661 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,500 | 938,500 | 938,500 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 31 | 32 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 | 60,725 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,698 | 136,698 | 136,698 | 136,698 | 136,698 | 136,698 | 136,698 | 136,698 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,129 | 669,129 | 669,129 | 669,129 | 669,129 | 669,129 | 669,129 | 669,129 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 | 272,167 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,431 | 532,431 | 532,431 | 532,431 | 532,431 | 532,431 | 532,431 | 532,431 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,436 | 2,436 | 2,436 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,480 | 131,480 | 131,480 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,328 | 320,328 | 320,328 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,36% | 33,36% | 33,36% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,817 | 2753,817 | 2753,817 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,705 | 89,705 | 89,705 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,466 | 1,466 | 1,466 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2433,489 | 2433,489 | 2433,489 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 40 | 41 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 | 101,720 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,973 | 231,973 | 231,973 | 231,973 | 231,973 | 231,973 | 231,973 | 231,973 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,79% | 39,79% | 39,79% | 39,79% | 39,79% | 39,79% | 39,79% | 39,79% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 | 1642,345 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 | 147,637 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% | 72,73% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 | 1025,761 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 | 1410,372 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,086 | 6,086 | 6,086 | 6,086 | 6,086 | 6,086 | 6,086 | 6,086 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 | 150,659 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 916,906 | 916,906 | 916,906 | 916,906 | 916,906 | 916,906 | 916,906 | 916,906 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,96% | 29,96% | 29,96% | 29,96% | 29,96% | 29,96% | 29,96% | 29,96% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 | 2596,983 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 | 176,315 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% | 96,05% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 | 1613,644 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 | 1680,077 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 | 2,818 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,445 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86% | 38,86% | 38,86% | 38,86% | 38,86% | 38,86% | 38,86% | 38,86% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,623 | 240,623 | 240,623 | 240,623 | 240,623 | 240,623 | 240,623 | 240,623 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 | 108,470 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,178 | 215,178 | 215,178 | 215,178 | 215,178 | 215,178 | 215,178 | 215,178 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,20% | 49,20% | 49,20% | 49,20% | 49,20% | 49,20% | 49,20% | 49,20% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 | 17,798 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 | 710,807 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 | 76,920 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 | 17,393 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,757 | 753,757 | 753,757 | 753,757 | 753,757 | 753,757 | 753,757 | 753,757 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 | 191,391 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,364 | 736,364 | 736,364 | 736,364 | 736,364 | 736,364 | 736,364 | 736,364 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 193,81 | 190,19 | 190,71 | 191,27 | 190,35 | 188,96 | 187,60 | 187,60 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 169,62 | 167,37 | 167,37 | 167,37 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,953 | 2,417 | 2,354 | 2,196 | 2,139 | 1,991 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| 4.1 | Материальная характеристика | м2 | 9962,697 | 9884,965 | 10005,618 | 10039,553 | 10060,788 | 10056,970 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 | 10072,148 |
| 4.2 | Потери тепловой энергии | Гкал | 29420,487 | 23889,938 | 23554,182 | 22047,920 | 21524,675 | 20027,738 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 | 20296,829 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 110235,180 | 105545,168 | 104312,716 | 99013,339 | 101186,864 | 100576,124 | 100514,011 | 100514,011 | 99051,345 | 99051,345 | 99051,345 | 99051,345 | 99051,345 | 99030,463 | 99030,463 | 99030,463 |
| 5.2 | Установленная мощность | Гкал/ч | 78,397 | 78,955 | 78,752 | 78,735 | 78,715 | 75,795 | 75,795 | 75,795 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 57,349 | 56,046 | 56,046 | 56,046 |
| 5.3 | Продолжительность работы источника | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2*ч/Гкал | 228,355 | 229,422 | 229,839 | 229,696 | 230,376 | 230,573 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 | 230,205 |
| 6.1 | Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 43,628 | 43,086 | 43,533 | 43,708 | 43,671 | 43,617 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 | 43,753 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7.1 | Объем тепловой энергии, выработанный в комбинированном режиме | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г.у.т./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 86,40% | 86,09% | 85,66% | 84,80% | 84,75% | 84,13% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% | 67,22% |
| 10.1 | Полезный отпуск по приборам учета | Гкал | 67960,279 | 68509,797 | 67506,925 | 63652,424 | 65913,312 | 66237,878 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 | 52923,947 |
| 10.2 | Полезный отпуск | Гкал | 78655,377 | 79580,185 | 78808,472 | 75058,174 | 77770,640 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 | 78733,633 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.1 | Мощность реконструированного оборудования | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15 Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

4.15.1 Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице 4.15.1.

Тарифно-балансная модель теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в Дальнереченском городском округе приведена в таблице 4.15.2.

Таблица 4.15.1 - Тарифно-балансные модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения Котельная №1-1 / БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 8973,47 | 8973,47 | 8973,47 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 | 3251,49 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 | 20616,46 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 160153,21 | 175107,77 | 176750,91 | 183350,44 | 190869,45 | 198739,82 | 206934,49 | 215305,38 | 224062,52 | 233175,03 | 242657,29 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8893,40 | 9258,11 | 9639,86 | 10037,34 | 10443,37 | 10868,14 | 11310,14 | 11770,07 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 36904,73 | 38417,82 | 39800,87 | 40568,89 | 42151,08 | 43794,97 | 45502,97 | 47277,59 | 49121,42 | 51037,15 | 53027,60 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-2 / БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 2442,41 | 2442,41 | 2442,41 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 | 881,31 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 | 5501,55 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 42737,27 | 46727,94 | 47166,41 | 48877,12 | 50881,62 | 52980,04 | 55164,93 | 57397,03 | 59732,41 | 62162,59 | 64691,41 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8884,24 | 9248,59 | 9630,01 | 10027,16 | 10432,88 | 10857,37 | 11299,10 | 11758,75 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 10044,79 | 10456,63 | 10833,07 | 10996,11 | 11424,96 | 11870,53 | 12333,48 | 12814,49 | 13314,25 | 13833,51 | 14373,02 |
| Система теплоснабжения АМК №1-3 / БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 215,88 | 215,88 | 215,88 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 | 518,35 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 4026,66 | 4402,65 | 4443,97 | 4801,29 | 4997,80 | 5203,39 | 5417,44 | 5636,17 | 5864,88 | 6102,85 | 6350,46 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9262,64 | 9641,75 | 10038,38 | 10451,31 | 10873,29 | 11314,52 | 11773,61 | 12251,30 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 887,85 | 924,25 | 957,52 | 1166,50 | 1211,99 | 1259,26 | 1308,37 | 1359,40 | 1412,42 | 1467,50 | 1524,73 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-5 / БМК №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 661,99 | 661,99 | 661,99 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 | 170,55 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 | 1038,11 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 8064,25 | 8817,26 | 8900,00 | 8348,09 | 8692,21 | 9053,69 | 9430,18 | 9815,25 | 10219,56 | 10640,46 | 11078,62 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8041,64 | 8373,13 | 8721,34 | 9084,01 | 9454,95 | 9844,42 | 10249,86 | 10671,94 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 2722,52 | 2834,15 | 2936,18 | 2127,92 | 2210,91 | 2297,13 | 2386,72 | 2479,80 | 2576,52 | 2677,00 | 2781,40 |
| Система теплоснабжения АМК №1-7 / БМК №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 48,14 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 | 287,15 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 2230,68 | 2438,98 | 2461,86 | 2653,15 | 2761,76 | 2875,34 | 2993,59 | 3114,38 | 3240,64 | 3372,00 | 3508,68 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9239,45 | 9617,66 | 10013,20 | 10425,00 | 10845,65 | 11285,33 | 11742,80 | 12218,78 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 457,17 | 475,91 | 493,05 | 600,66 | 624,09 | 648,43 | 673,72 | 699,99 | 727,29 | 755,65 | 785,13 |
| Система теплоснабжения АМК №1-14 / БМК №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 | 137,71 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 | 851,15 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 6611,91 | 7229,31 | 7297,15 | 7855,04 | 8176,59 | 8512,83 | 8862,90 | 9220,41 | 9594,04 | 9982,77 | 10387,23 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9228,74 | 9606,53 | 10001,58 | 10412,86 | 10832,90 | 11271,86 | 11728,58 | 12203,78 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 1307,81 | 1361,43 | 1410,44 | 1718,26 | 1785,28 | 1854,90 | 1927,24 | 2002,41 | 2080,50 | 2161,64 | 2245,94 |
| Система теплоснабжения АМК №1-15 / БМК №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 186,95 | 80,96 | 80,96 | 80,96 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 | 539,29 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 4189,31 | 4580,50 | 4623,48 | 4817,67 | 5015,19 | 5220,81 | 5434,87 | 5652,26 | 6064,33 | 6309,83 | 6565,25 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 11245,06 | 11700,28 | 12173,91 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 768,84 | 800,37 | 829,18 | 862,35 | 895,98 | 930,02 | 965,37 | 1001,08 | 1223,11 | 1270,81 | 1320,37 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-18 / БМК №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 2731,32 | 2731,32 | 2731,32 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 | 2976,66 |
| Топливо после мероприятий | мазут | мазут | мазут | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 | 19549,84 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 151867,49 | 166048,36 | 167606,48 | 80605,31 | 84360,57 | 88422,35 | 92813,07 | 97359,11 | 102265,96 | 107402,23 | 112778,19 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 4123,07 | 4315,15 | 4522,92 | 4747,51 | 4980,05 | 5231,04 | 5493,76 | 5768,75 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 116619,91 | 121634,57 | 126499,95 | 37139,81 | 38588,26 | 40093,20 | 41656,84 | 43281,45 | 44969,43 | 46723,24 | 48545,44 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-22 / БМК №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 1165,30 | 1274,11 | 1286,06 | 1340,08 | 1395,02 | 1452,22 | 1511,76 | 1572,23 | 1471,70 | 1532,12 | 1595,00 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 9810,81 | 10213,56 | 10632,79 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 342,28 | 356,31 | 369,14 | 383,91 | 398,88 | 414,03 | 429,77 | 445,67 | 298,30 | 309,93 | 322,02 |
| Система теплоснабжения АМК №1-25 / БМК №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 55,17 | 55,17 | 55,17 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 | 167,68 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 1302,54 | 1424,16 | 1437,53 | 1541,53 | 1604,65 | 1670,61 | 1739,29 | 1809,38 | 1882,59 | 1958,76 | 2038,00 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9193,58 | 9570,00 | 9963,40 | 10372,97 | 10791,00 | 11227,61 | 11681,87 | 12154,47 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 226,91 | 236,22 | 244,72 | 298,14 | 309,77 | 321,85 | 334,40 | 347,44 | 360,99 | 375,07 | 389,70 |
| Система теплоснабжения АМК №1-26 / БМК №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 208,51 | 208,51 | 208,51 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,30 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 | 592,80 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 4605,01 | 5035,01 | 5082,26 | 5460,56 | 5684,12 | 5917,82 | 6161,13 | 6409,54 | 6669,08 | 6939,11 | 7220,05 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9211,45 | 9588,57 | 9982,80 | 10393,25 | 10812,29 | 11250,10 | 11705,61 | 12179,53 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 857,52 | 892,68 | 924,82 | 1126,66 | 1170,60 | 1216,25 | 1263,69 | 1312,97 | 1364,17 | 1417,38 | 1472,66 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-27 / БМК №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 1440,34 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 | 3515,91 |
| Топливо после мероприятий | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 | 18861,31 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 146518,84 | 160200,27 | 161703,52 | 168495,07 | 175403,37 | 182594,90 | 190081,29 | 197684,55 | 205591,93 | 213815,61 | 222368,23 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 10900,19 | 11336,20 | 11789,65 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 103318,47 | 40287,58 | 42221,39 | 43868,02 | 45578,87 | 47356,45 | 49203,35 | 51122,28 | 53116,05 | 55187,57 | 57339,89 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-31 / БМК №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 608,94 | 608,94 | 608,94 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 186,11 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 | 1089,38 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 8462,51 | 9252,71 | 9339,53 | 9244,98 | 9625,00 | 10023,55 | 10438,59 | 10862,96 | 11307,82 | 11770,83 | 12252,74 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8486,49 | 8835,33 | 9201,19 | 9582,18 | 9971,73 | 10380,09 | 10805,12 | 11247,49 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 2504,37 | 2607,05 | 2700,90 | 2322,12 | 2412,68 | 2506,78 | 2604,54 | 2706,12 | 2811,66 | 2921,31 | 3035,24 |
| Система теплоснабжения АМК №1-32 / БМК №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 418,60 | 181,28 | 181,28 | 181,28 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 | 938,50 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 7290,47 | 7971,23 | 8046,03 | 8383,96 | 8727,71 | 9085,54 | 9458,05 | 9836,37 | 10646,25 | 11078,65 | 11528,57 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 11343,90 | 11804,64 | 12284,05 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 1721,55 | 1792,13 | 1856,65 | 1930,91 | 2006,22 | 2082,45 | 2161,59 | 2241,57 | 2738,69 | 2845,49 | 2956,47 |
| Система теплоснабжения АМК №1-39 / БМК №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 201,89 | 201,89 | 201,89 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 87,43 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 | 532,43 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 4136,04 | 4522,25 | 4564,68 | 4916,02 | 5117,26 | 5327,70 | 5546,80 | 5770,57 | 6004,45 | 6247,78 | 6500,96 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 9233,17 | 9611,13 | 10006,38 | 10417,88 | 10838,17 | 11277,43 | 11734,46 | 12209,98 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 830,30 | 864,34 | 895,46 | 1090,90 | 1133,45 | 1177,65 | 1223,58 | 1271,30 | 1320,88 | 1372,39 | 1425,92 |
| Система теплоснабжения АМК №1-40 / БМК №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 830,89 | 359,83 | 359,83 | 359,83 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 | 2433,49 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 18903,88 | 20669,06 | 20863,01 | 21739,25 | 22630,56 | 23558,42 | 24524,31 | 25505,28 | 27352,06 | 28459,15 | 29610,96 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 11239,85 | 11694,79 | 12168,11 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 3417,16 | 3557,26 | 3685,33 | 3832,74 | 3982,22 | 4133,54 | 4290,61 | 4449,37 | 5436,11 | 5648,12 | 5868,40 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-42 / БМК №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 724,44 | 724,44 | 724,44 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 | 214,60 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 | 1410,37 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 10956,08 | 11979,12 | 12091,53 | 11935,25 | 12425,92 | 12940,24 | 13475,82 | 14023,07 | 14596,39 | 15193,08 | 15814,09 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8462,48 | 8810,39 | 9175,05 | 9554,80 | 9942,82 | 10349,32 | 10772,39 | 11212,71 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 2979,35 | 3101,51 | 3213,16 | 2677,56 | 2781,99 | 2890,49 | 3003,22 | 3120,34 | 3242,03 | 3368,47 | 3499,84 |
| Система теплоснабжения Котельная №1-43 / БМК №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 1257,68 | 1257,68 | 1257,68 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 | 1680,08 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 13051,21 | 14269,88 | 14403,78 | 13441,25 | 13995,48 | 14578,57 | 15185,93 | 15808,10 | 16462,43 | 17143,71 | 17853,04 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8000,38 | 8330,26 | 8677,33 | 9038,83 | 9409,15 | 9798,62 | 10204,12 | 10626,32 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 5172,39 | 5384,46 | 5578,30 | 4233,94 | 4399,06 | 4570,63 | 4748,88 | 4934,09 | 5126,52 | 5326,45 | 5534,18 |
| Система теплоснабжения Котельная №44 / БМК №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий |  |  |  | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 | 31,44 |
| Топливо после мероприятий | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 1671,55 | 1827,64 | 1844,79 | 2314,56 | 2408,68 | 2506,62 | 2608,54 | 2712,44 | 2820,48 | 2932,83 | 3049,65 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 10756,49 | 11193,86 | 11649,01 | 12122,69 | 12605,55 | 13107,65 | 13629,75 | 14172,64 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | 392,30 | 407,60 | 423,49 | 440,01 | 457,17 | 475,00 | 493,52 | 512,77 |
| Система теплоснабжения Котельная №45 / БМК №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 285,93 | 285,93 | 285,93 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 | 92,88 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 | 710,81 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 5521,70 | 6037,30 | 6093,95 | 6189,81 | 6443,91 | 6709,81 | 6986,68 | 7269,28 | 7564,82 | 7872,36 | 8192,37 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8708,14 | 9065,62 | 9439,71 | 9829,22 | 10226,79 | 10642,58 | 11075,24 | 11525,45 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 1175,93 | 1224,15 | 1268,21 | 1158,85 | 1204,04 | 1251,00 | 1299,79 | 1350,48 | 1403,15 | 1457,88 | 1514,73 |
| Система теплоснабжения Котельная №46 / БМК №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий | 333,80 | 333,80 | 333,80 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 |
| Топливо после мероприятий | уголь | уголь | уголь | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Полезный отпуск потребителям | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 | 736,36 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 5720,24 | 6254,37 | 6313,06 | 6267,31 | 6524,89 | 6794,66 | 7075,57 | 7362,38 | 7662,59 | 7975,02 | 8300,15 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8511,16 | 8860,96 | 9227,31 | 9608,79 | 9998,29 | 10405,99 | 10830,27 | 11271,80 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 1372,82 | 1429,10 | 1480,55 | 1228,87 | 1276,80 | 1326,59 | 1378,33 | 1432,09 | 1487,94 | 1545,97 | 1606,26 |
| Система теплоснабжения Котельная №47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты топлива после мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо после мероприятий | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ | ЭЭ |
| Полезный отпуск потребителям | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 | 313,33 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 2434,03 | 2661,32 | 2686,29 | 2799,11 | 2913,88 | 3033,34 | 3157,71 | 3284,02 | 3415,38 | 3552,00 | 3694,08 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8933,37 | 9299,64 | 9680,92 | 10077,84 | 10480,95 | 10900,19 | 11336,20 | 11789,65 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.15.2 - Тарифно-балансная модель теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в Дальнереченском городском округе

| # Наименование источника | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # 2030 | # 2031 | # 2032 | # 2033 | # 2034 | # 2035 | # 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| ЕТО №1 - КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 | 78733,63 |
| НВВ после мероприятий, тыс. руб. | 611620,19 | 668731,20 | 675006,27 | 605376,85 | 630655,62 | 657202,27 | 685002,90 | 713410,17 | 744492,31 | 775618,75 | 808035,04 |
| Тариф после мероприятий, руб./Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 7688,92 | 8009,99 | 8347,16 | 8700,26 | 9061,06 | 9455,84 | 9851,17 | 10262,90 |
| Затраты на топливо после мероприятий, тыс. руб. | 293632,68 | 238637,92 | 248198,87 | 159725,42 | 165954,71 | 172419,66 | 179136,47 | 186107,09 | 194606,41 | 202196,06 | 210081,71 |

5 Заключение

Работы по разработке схемы теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края были выполнены раньше срока. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края содержит все необходимые данные, согласно требованиям Технического задания.

Все таблицы, содержащиеся в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть), перечислены в Приложении А.

Все рисунки, содержащиеся в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть), перечислены в Приложении Б.

Приложение А

Реестр таблиц в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть) (Таблица А.1)

Таблица А.1 - Реестр таблиц в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть)

| № п/п | Номер таблицы | Название таблицы | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4.1.1 | Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Дальнереченского городского округа | 26 |
| 2 | 4.1.2 | Изменение численности населения Дальнереченского городского округа на период 2021-2025 гг. | 28 |
| 3 | 4.1.3 | Сведения о движении строительных фондов в Дальнереченском городском округе, тыс. м2. | 29 |
| 4 | 4.1.4 | Прогноз численности населения Дальнереченского городского округа | 31 |
| 5 | 4.1.5 | Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения | 34 |
| 6 | 4.1.6 | Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения | 35 |
| 7 | 4.1.7 | Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2 | 35 |
| 8 | 4.1.8 | Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения | 36 |
| 9 | 4.1.9 | Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления в отопительный период и за год в целом | 37 |
| 10 | 4.1.10 | Спрос на тепловую энергию в разрезе источников тепловой энергии на 01.01.2026г. (по договорным нагрузкам) | 38 |
| 11 | 4.1.11 | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч | 40 |
| 12 | 4.1.12 | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч | 40 |
| 13 | 4.1.13 | Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч | 41 |
| 14 | 4.1.14 | Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч | 41 |
| 15 | 4.1.15 | Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения | 42 |
| 16 | 4.1.16 | Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения | 42 |
| 17 | 4.1.17 | Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения | 43 |
| 18 | 4.1.18 | Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки | 45 |
| 19 | 4.2.1 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной нагрузки потребителей | 69 |
| 20 | 4.2.2 | Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных | 105 |
| 21 | 4.3.1 | Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок | 128 |
| 22 | 4.3.2 | Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах | 147 |
| 23 | 4.4.1 | Перечень котельных, планируемых газифицировать | 159 |
| 24 | 4.4.2 | Сравнение вариантов | 159 |
| 25 | 4.4.3 | Сравнение вариантов | 161 |
| 26 | 4.5.1 | Перечень котельных, планируемых газифицировать | 164 |
| 27 | 4.5.2 | Сведения о температурных графиках | 166 |
| 28 | 4.5.3 | Перспективные значения установленной тепловой мощности котельных | 167 |
| 29 | 4.6.1 | Участки тепловой сети со сроком эксплуатации более 25 лет | 174 |
| 30 | 4.8.1 | Топливные балансы котельных | 184 |
| 31 | 4.8.2 | Характеристика основного и резервного топлива котельных | 207 |
| 32 | 4.8.3 | Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого в зоне деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» | 208 |
| 33 | 4.8.4 | Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого в зоне деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» | 208 |
| 34 | 4.8.5 | Доли используемого топлива на котельных | 209 |
| 35 | 4.9.1 | Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 212 |
| 36 | 4.9.2 | Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них | 216 |
| 37 | 4.9.3 | Эффективность мероприятий | 219 |
| 38 | 4.10.1 | Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения | 223 |
| 39 | 4.10.2 | Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа | 230 |
| 40 | 4.10.3 | Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа | 237 |
| 41 | 4.13.1 | Перечень котельных, планируемых газифицировать | 241 |
| 42 | 4.14.1 | Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) | 245 |
| 43 | 4.14.2 | Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии на базе котельной | 295 |
| 44 | 4.14.3 | Индикаторы, характеризирующие изменения показателей тепловых сетей | 331 |
| 45 | 4.14.4 | Индикаторы развития систем теплоснабжения Дальнереченского городского округа | 398 |
| 46 | 4.15.1 | Тарифно-балансные модели теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения | 475 |
| 47 | 4.15.2 | Тарифно-балансная модель теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в Дальнереченском городском округе | 479 |

Приложение Б

Реестр рисунков в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть) (Таблица Б.1)

Таблица Б.1 - Реестр рисунков в пояснительной записке к схеме теплоснабжения Дальнереченского городского округа Приморского края (Утверждаемая часть)

| № п/п | Номер рисунка | Название рисунка | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4.1.1 | Прогноз численности населения Дальнереченского городского округа | 31 |
| 2 | 4.2.1 | Зона действия котельной №1-1 | 54 |
| 3 | 4.2.2 | Зона действия котельной №1-2 | 55 |
| 4 | 4.2.3 | Зона действия АМК №1-3 | 56 |
| 5 | 4.2.4 | Зона действия котельной №1-5 | 57 |
| 6 | 4.2.5 | Зона действия АМК №1-7 | 57 |
| 7 | 4.2.6 | Зона действия АМК №1-14 | 58 |
| 8 | 4.2.7 | Зона действия АМК №1-15 | 58 |
| 9 | 4.2.8 | Зона действия котельной №1-18 | 59 |
| 10 | 4.2.9 | Зона действия Котельной №1-22 | 60 |
| 11 | 4.2.10 | Зона действия АМК №1-25 | 60 |
| 12 | 4.2.11 | Зона действия АМК №1-26 | 61 |
| 13 | 4.2.12 | Зона действия котельной №1-27 | 62 |
| 14 | 4.2.13 | Зона действия котельной №1-31 | 63 |
| 15 | 4.2.14 | Зона действия АМК №1-32 | 64 |
| 16 | 4.2.15 | Зона действия АМК №1-39 | 65 |
| 17 | 4.2.16 | Зона действия АМК №1-40 | 65 |
| 18 | 4.2.17 | Зона действия котельной №1-42 | 66 |
| 19 | 4.2.18 | Зона действия котельной №1-43 | 66 |
| 20 | 4.2.19 | Зона действия котельной №44 | 67 |
| 21 | 4.2.20 | Зона действия котельной №45 | 67 |
| 22 | 4.2.21 | Зона действия котельной №46 | 67 |
| 23 | 4.2.22 | Зона действия котельной №47 | 68 |
| 24 | 4.2.23 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-1 | 106 |
| 25 | 4.2.24 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-2 | 107 |
| 26 | 4.2.25 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-3 | 108 |
| 27 | 4.2.26 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-5 | 109 |
| 28 | 4.2.27 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-7 | 110 |
| 29 | 4.2.28 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-14 | 111 |
| 30 | 4.2.29 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-15 | 112 |
| 31 | 4.2.30 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-18 | 113 |
| 32 | 4.2.31 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-25 | 114 |
| 33 | 4.2.32 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-26 | 115 |
| 34 | 4.2.33 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-27 | 116 |
| 35 | 4.2.34 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-31 | 117 |
| 36 | 4.2.35 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-32 | 118 |
| 37 | 4.2.36 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-39 | 119 |
| 38 | 4.2.37 | Радиус эффективного теплоснабжения АМК №1-40 | 120 |
| 39 | 4.2.38 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-42 | 121 |
| 40 | 4.2.39 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №1-43 | 122 |
| 41 | 4.2.40 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №44 | 123 |
| 42 | 4.2.41 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №45 | 124 |
| 43 | 4.2.42 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №46 | 125 |
| 44 | 4.2.43 | Радиус эффективного теплоснабжения Котельной №47 | 126 |

На сегодняшний день построена новая котельная на газе взамен существующей - БМК №27

На сегодняшний день построена новая котельная на газе взамен существующей - БМК №27

На сегодняшний день построена новая котельная на газе взамен существующей - БМК №27